平战结合病房楼漏水整改施工方案

目录
21. 工程概况


21.1工程基本情况及各参建方基本情况


21.2工程概况


32.编制依据


32.1国家、行业和地方相关规范规程


33.施工部署


33.1渗漏维修组织机构


33.2维修进度计划


44.施工准备


55. 施工方法


55.1卫生间维修工艺流程


65.2维修工艺要求


76. 质量保证措施


7

6.1 质量保证技术措施

8

6.2成品保护措施

8

6.3夜间施工措施

97. 安全文明施工措施


97.1安全文明施工保证体系


97.2安全文明施工措施


107.3安全保证措施


107.4文明施工管理具体措施


117.5防止噪音扰民措施




工程概况
1.1工程基本情况及各参建方基本情况

	序号
	项目
	项目概况

	1
	项目名称
	平战结合楼卫生间维修工程

	2
	项目地址
	广西壮族自治区南宁市西乡塘区邕武路19号

	3
	建设单位
	自治区人民医院

	5
	设计单位
	华蓝设计（集团）有限公司

	6
	监理单位
	广西中信恒泰工程顾问有限公司


1.2工程概况

1、平战楼卫生间已按施工图纸施工完成。

2、平战楼卫生间局部或普遍出现渗漏，根据甲方要求,对平战楼卫生间进行渗漏维修处理。 

3、平战楼卫生间现场照片：

[image: image1.jpg]


  [image: image2.jpg]



2.编制依据
2.1国家、行业和地方相关规范规程

	序号
	名
称
	编
号

	1
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB50300-2013

	2
	混凝土结构工程施工质量验收规范
	GB50204-2015

	3
	地下防水工程施工质量验收规范
	GB50208-2011

	4
	建筑地面工程施工质量验收规范
	GB50209-2010

	5
	建筑装饰装修工程质量验收标准
	GB 50210-2018

	6
	建设工程安全生产管理条例
	国务院 393 号令

	7
	生产安全事故应急预案管理办法
	国家安全生产监督管理总局令第 17 号


3.施工部署
3.1维修进度计划
	序号
	事项
	计划开始时间
	计划完成时间
	工期（天）

	1
	渗漏检查人员准备
	2023.9.10
	2023.9.13
	2

	2
	渗漏原因检查
	2023.9.14
	2023.9.22
	8

	3
	渗漏维修人员准备
	2023.9.23
	2023.9.24
	1

	4
	渗漏维修
	2023.9.25
	2023.10.15
	60

	5
	恢复
	2023.10.16
	2023.10.23
	7

	6
	
	


4.施工准备
5. 施工方法
5.1卫生间维修工艺流程
（1）卫生间墙面渗漏维修流程：拆除卫生间四周底下两块墙面砖以及门槛石→铲除砂浆结合层→铲除完成面上翻的300mm高防水层→墙面淋水检查墙根及墙面渗漏情况→墙根或墙面渗漏处高压注浆修补→淋水检查→防水层恢复→墙面砖恢复。

（2）淋浴器、洗手盆等墙面出水管口渗漏维修流程：拆除淋浴器、洗手盆→拆除淋浴器、洗手盆墙面给水管周边的一块砖→检查渗漏情况→给水管更换→进水检查更换后的给水管是否渗漏→恢复防水层→恢复墙面砖→恢复淋浴器、洗手盆。。

（3）卫生间地面结构渗漏维修流程：拆除蹲便器或坐便器→拆除洗手盆及管道→拆除淋浴器及相应管道→拆除地面砖→铲除砂浆粘结层→铲除回填层→拆除相应沉箱底的给排水管→铲除防水层→铲除找坡层至结构面→清扫结构面→拆除下一层卫生间吊顶，以便观察渗漏情况→闭水试验检查渗漏情况→高压注浆结构渗漏缝隙修补→闭水试验→1:3水泥砂浆找坡层→阴阳角特殊部位处理（含水泥砂浆圆弧角）→涂刷防水附加层→防水层施工→闭水试验→沉箱底管道恢复→陶粒回填地漏区域→恢复地面贴砖→恢复蹲便器或坐便器→恢复洗手盆及管道→恢复淋浴器及管道。

（4）卫生间地面防水层渗漏维修流程：拆除蹲便器或坐便器→拆除洗手盆及管道→拆除淋浴器及相应管道→拆除地面砖→铲除砂浆粘结层→铲除回填层→拆除相应沉箱底的给排水管→拆除下一层卫生间吊顶，以便观察渗漏情况→闭水试验检查防水层渗漏情况→切割渗漏部位周边500mm范围原防水层→涂刷新防水层，并与未破坏的原防水层搭接150mm宽→闭水试验→沉箱底管道恢复→陶粒回填→恢复地面贴砖→恢复蹲便器或坐便器→恢复洗手盆及管道→恢复淋浴器及管道。

5.2维修工艺要求
5.2.1找坡层施工

采用1:3水泥砂浆找坡，最薄处20mm，并坡向地漏，坡度不小于0.5%。完成面应坚固、平整、表面压光，不得有酥松、起砂和空鼓。为了增强防水材料与基层之间的粘结力，在防水层施工前，预先涂刷料基层处理剂一遍，要求涂刷均匀。
5.2.2防水附加层

在卫生间所用立管周围、地漏、阴角等部位施工防水附加层，立管周围涂刷高度250mm，并在立管穿楼板处四周250mm范围内也涂刷防水附加层；阴角防水附加层范围为地面250mm，上翻250mm。防水附加层材料及做法与地面防水层相同。
5.2.3防水层施工

防水层按三遍涂刷。细部节点处理完毕且涂料干燥后，进行第一遍大面涂料的施工。施工滚筒涂刷，涂刷时要均匀，不能有局部沉积，并要多次滚涂使涂料与基层之间不留气泡。在第一遍涂层干燥后（一般为间隔6-8小时为宜，具体检测方法以手摸不粘手指印为准），进行第二遍涂料的施工，涂刮的方向与第一道相互垂直，批嵌时要均匀，不能有局部沉积，第三遍做法与第二遍相同。地面防水施工顺序为先局部，后大面积施工，第一遍涂刮后基本达到干涸不粘手时才能进行第二遍的涂刮。
5.2.4陶粒回填层
材料容重低于400Kg/m³的陶粒，按1:8比例与水泥砂浆搅拌回填。回填时要求搅拌均匀，并压实；回填至原定标高后面上收平20mm厚水泥砂浆面层，并抹光平整。
5.2.5蓄水试验

蓄水试验的防水深度要求最浅处水深不得少于20mm，试验时间为24h以上。自顶板下方观测管道周边及其他墙边角处等部位无渗水、湿润现象。
5.2.6其他维修工艺要求

（1）地面应坡向地漏方向，门口标高应低于楼层地面标高20mm；已地漏为中心半径250mm范围内，排水坡道应为0.5%。

（2）地面防水层应在迎水面，做在结构层上面，并延伸至四周墙面边角高出地面300mm。

（3）地面及墙面找平层应分别采用DP20及DS20的水泥砂浆，水泥砂浆中掺防水剂。

（4）对洁具设备、门框、预埋件等沿墙周边交界处均应采用高性能的密封材料密封。

5.2.7拆除原有面层、洁具及恢复施工要求
（1）拆除时，除规定的墙砖要拆除外，其他部位不得破坏；拆除洁具时，轻拿轻放，不得随意丢弃。

（2）拆除过程不得破坏现有墙体及门窗。

（3）恢复贴砖时，需与原来砖缝对齐，施工排布与原排布一致。

6. 质量保证措施

6.1 质量保证技术措施

6.1.1在做卫生间防水补漏施工时，尽量不要去破坏卫生间原有的防水层。

6.1.2在做卫生间防水补漏施工时，若需要更换卫生间原有的地砖，在将原有的地砖凿掉后，需要先用水泥砂浆在地面找平，再做防水处理，这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前，一定要将地面清理干净，用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。

6.1.3在做卫生间防水补漏施工时，卫生间的墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处，是更容易出现渗漏水问题的地方，要求维修人员处理好这些边边角角，防水涂料一定要涂抹到位。

6.1.4在做卫生间防水补漏施工时，要求施工人员在卫生间的上下水管要做好水泥护根，从地面起向上刷10cm至20cm的聚氨酯防水涂料，然后在地面再重做聚氨酯防水，加上原防水层，组成复合性防水层，以增强防水性。

6.1.5在做卫生间防水补漏施工时，卫生间的内水管凹槽也要做防水，施工过程中在管道、地漏等穿越楼板位置，在孔洞周边的位置它的防水层一定要认真施工。墙体内埋水管，做到合理布局，铺设水管一律做大于管径的凹槽，槽内抹灰圆滑，然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。

6.1.6在做好卫生间防水补漏施工后，需要进行24h的"蓄水试验"验收防水，在卫生间防水工程做完后，封好门口及下水口，在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度，并做上记号。

6.2成品保护措施
(1）拆除作业时，拆下的墙砖、地砖、马桶、洗手盆应轻拿轻放，避免损坏。
(2）材料运输和垃圾清运过程中，运输路径做好规划，拐角和上下坡位置做好防碰撞措施。

(3）已完成的成品，施工过程中注意保护，避免损坏成品

6.3夜间施工措施

（1）卫生间维修期间，施工用电主要为夜间照明和机械用电及现场小修用电。
(2）夜间施工时，应有足够的照明设施；在危险地段应设置明显标志，并要合理安排施工顺序。

(3)所有用电均从现场配置的配电箱内接引，通过手提小配电箱架空引至回填区域。但施工用电必须由值班电工负责，禁止操作工人随意移动。

安全文明施工措施

7.1安全文明施工保证体系
在公司的领导下，项目经理部成立安全生产小组，由项目负责人任组长，常设机构在安全生产小组。项目经理部设专职安全员1名，各施工队设专职安全员1名，各班组设兼职安全员1名，使整个工程施工形成安全管理网络。

项目部成员：

组  长：   

副组长： 
组  员： 
7.1.1认真贯彻执行国家的安全法规、政策，以及本企业制定的各项安全生产规章制度。坚持“安全第一，预防为主”的方针。

7.1.2建立完整有效的安全生产管理体系，在公司安全生产委员会的领导下开展工作。认真贯彻公司制定的安全生产责任制，明确各级领导、各级职能部门、有关工程技术人员和每一位施工人员在其工作中应负的安全责任

7.1.3特种作业人员全部持有效上岗证作业。

7.1.4以高度的责任感，切实加强对安全生产工作的领导和管理，认真开展安全生产目标管理，做到目标明确，职责到位，措施落实，确保安全。
7.2安全文明施工措施

7.2.1加强对安全生产的管理，对职工进行安全生产教育，工地设置专职安全检查员，及时发现、处理安全隐患。

7.2.2制定各工种安全生产规章制度，严格施工程序。

7.2.3定期或不定期组织安全大检查，及时发现、整改安全隐患，对违章作业人员进行一定的处罚。严禁违规操作，不得违章指挥。

7.2.4施工机械的转动部分有安全罩。配电箱开关有操作指示和安全警示。 

7.2.5机械定期维修 ，确保作业安全。施工材料堆放有序，不侵入运输通道界限。 

7.2.6危险品必须严格管理，其存放、运输、使用均要符合国家和地方有关规定。

7.2.7临时设施及变压器等供电设施，应按《施工现场临时用电安全技术规范》的规定，采取防护措施，并增设屏障、遮栏、围栏、保护网。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器设备，均设置接地装置或避雷装置，并派专业人员检查、维护、管理。

7.3安全保证措施

7.3.1人员进场必须按要求做好三级教育、相关的教育培训。

7.3.2项目施工员必须针对具体工程的各分部分项工程事先作出全面、详细、及时、贴切的书面安全技术交底。使每位施工人员都明确安全要求，保障施工安全。

7.3.3正确使用安全防护用品，必须着装灵便。作业时精神集中，团结合作，互相呼应、统一指挥、不得“走过档”和跳跃架子，严禁打闹玩笑、酒后上班。

7.3.4手持电动机具须安装漏电保护器，并有有效接地或接零，橡皮电线不得破损。各种线路敷设符合规范规定，严禁乱拉乱接。

7.3.5经医生检查认为不适宜作业的人员，不得进行作业。特别是有心脏病、高血压及神经不正常的人员。
7.4文明施工管理具体措施

7.4.1加强施工的计划管理，根据作业计划，合理配置生产要素，做好施工现场的总平面管理。

7.4.2加强现场的技术管理，施工前有经审批的施工方案做指导，做好技术安全交底，避免野蛮作业。

7.4.3建筑垃圾集中堆放，对不能利用的建筑垃圾及时清理外运，不积压。

7.4.4现场施工人员佩带工作卡、穿工作背心上班，严禁赤脚、赤裸上身或穿短裤、拖鞋、高跟鞋在现场作业，严禁非施工人员进入施工现场。

7.4.5施工现场内严禁随地大小便。有意违反，加重处罚。施工人员要节约用水，消灭长流水、长明灯现象。

7.4.6施工现场的用电线路，用电设施的安装和使用必须按照机电部门要求进行架设，严禁任意拉线接电。

7.4.7噪声大的设备，如搅拌机加装吸音减振设施，减少噪音并使噪音控制在85分贝以下。在机械选型上要尽可能选择对环境污染小的机械。

7.4.8施工现场的场容场貌实行分片包干责任制，划分管理区域，明确责任范围，把文明施工管理落实到具体的人，生产经理为第一责任人。

7.5防止噪音扰民措施

本工程为确保正常的施工秩序，尽量减少对周围办公、生活的影响，制定如下措施：

7.5.1施工现场提倡文明施工，尽量避免人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

7.5.2在施工中积极采用新机械或更换、调整部分影响较严重的设施和设备，尽量降低施工影响，保证施工进度。

7.5.3随时与现场周围有关部门取得联系，对他们的意见、建议进行合理采纳，对有关施土工序安排、工人操作方面的问题，在生产调度会上进行解决。

7.5.4在施工阶段，及时对施工现场超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。

7.5.5合理安排施工工序，尽量将噪声污染严重的工序安排在白天。

7.5.6特别要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最大限度地减少噪声扰民。

