- 货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应按第五章“竞标文件格式”规定的格式在“竞标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、标注▲号条款为实质性内容要求，竞标时必须满足，否则视为无效竞标。未标▲号条款为一般性参数指标，负偏离达1项（含）以上的，竞标文件将被视为无效。

4、竞争性谈判文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

5、竞标人所竞标货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算单价（元） | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 采集模块 | 50个 | 3400.00 | 1.电源：220V/50HZ，直流输出模块供电,同时所有采集模块应有后备电池，能够在发生断电事故时保证采集模块仍然正常运行≥5小时，确保服务器能够检测到温度超限并及时报警。 2.现场温度采集模块配备LCD液晶屏幕显示，能够显示实时温度、电池电量等信息，方便操作人员更好的维护系统监控系统运转。 3.无线通讯模式 4.传感器材质：T型热电偶 温度采集模块采集范围：-200℃～+150℃， 测量精度：-40℃～+85℃，±0.5℃；其它±1℃ 可提供第三方CNAS实验室出具的校准报告 5.采集设备可自身存储数据，异常恢复后可实现断点续传 6.出现异常时设备自身可实现声光报警 |
| 2 | 中继模块 | 10个 | 8000.00 | 1.在电源：220V/50HZ，直流输出模块供电,同时模块具备后备电池，能够在发生 2.断电事故时保证采集模块仍然正常运行≥48小时。 3.无线通讯模式 数据通过以太网上传服务器 4.可接入用户内网服务器也可接入外网服务器 |
| 3 | 软件系统 | 1套 | 47800.00 | 软件平台： 本地化部署(非云服务平台登录操作)，可扩展院区接入管理要求能够支持主流操作系统环境，包括windows server 2008、 windows server 2012等主流操作系统 1.系统支持GIS展示，并能够逐级钻取展开到最小层级。 2.支持微信报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容 3.支持微信报警处理，能够在微信端处理报警，允许提交处理现场的照片。 4.支持微信查询，能够在手机端查询所辖设备的汇总信息，包含总的设备数量、报警设备数量、正在处理的设备数量、正常运行设备数量 5.支持微信端单台设备的状态查看，能够实时查询单台设备的状态信息。 6.本地化部署（含服务器） 数据库： 数据库要求支持Sql Server xpress\2005\2008\2012 系统架构： 1.要求采用B\S架构进行软件部署。使用至少三层以上的结构。 2.软件架构要求具备开放性，提供完整规范的开发接口，能够满足主流平台和跨平台快速应用开发的需求。 系统性能要求： 1.缓存处理：要求框架对常用的资源文件、数据进行缓存处理，以提高系统性能 2.要求系统支持最大10000台冷链监控设备。 3.要求系统支持分布式传输结构，对大数量的设备，能够采用分布式结构提高总体系统处理能力。 设备管理： 1.冷藏设备：支持设备系统化管理。包含设备隶属关系，设备权限，设备类型，设备编号，设备名称等信息的集中管理。能够实时展示设备当前温湿度情况和运行状态。可维护和查询设备的维修记录和报废记录，做到整个设备使用周期的全程监控与管理。 2.采集设备：采集器采用单头或多头传感器，可同时监控多个位置。采集信息传输，根据具体设备情况，可支持直连数据传递服务，也支持中继器集中传递服务。采集周期根据设备设定，可控制间歇长短。对所有采集器反馈数据进行存档，可反向查询，产出流线型采集报告。 3.支持报警项：数据异常报警、采集设备异常报警、断电报警、网络异常报警、短信设备异常报警、服务器异常报警； 4.报警方式：支持报警策略定制 要求支持短信报警、电话报警、微信报警、邮件报警、系统弹出报警、系统声音报警等多种报警方式。 5.报警策略管理： 支持逐级报警，可自定义设置 可设置允许报警时间段 可设置延时报警以及延时时长 6.数据报告管理： 可输出针对报警原因的分类统计报告、设备可靠性进行统计报告、品牌性能统计报告、设备运行趋势统计报告，所有数据报告能够导出并可自动邮件推送。 7.大屏展示：大屏滚动展示当前的设备即时状态信息，展示信息可扩展。 8.车辆监控管理： 实时查看各监控车辆所在位置 能够还原车辆运行轨迹，并进行动态展示 能够显示超温温度、超湿度车辆的不同颜色状态 |
| ▲二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 1、竞标人应明确承诺：质保期≥2年。质保期内非人为损坏免费更换所有故障零配件，并免费提供硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按竞标人实际承诺执行。 |
| 交货时间及地点 |  |  |  | 自签订合同之日起30天内交货并安装调试完毕。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式 |  |  |  | 本项目无预付款，项目验收合格交付使用后30日内支付第一笔合同款的50%，第二笔合同款在验收合格交付使用6个月后的15个工作日内支付合同款的45%，第三笔剩余5%的合同款，在验收合格交付使用12个月后的15个工作日内支付（无息）。中标人在采购人付款前开具完税发票给采购人。 |
| 履约保证金 |  |  |  | 1、履约保证金为合同总金额：无； |
| 售后服务要求 |  |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，安装完成后成交供应商负责清理产生的木箱等垃圾； 2、竞标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、竞标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、如医院有需求，中标公司负责向该产品接入医院的HIS系统，LIS系统，PASS系统的厂家支付接口技术服务费。单向费用8000元/台，双向费用16000元/台。 6、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：竞标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间24小时以内，维修响应时间小于24小时，工程师到场时间小于36小时，维修中所需要零配件供应最长时间不超过7天。特殊情况无法到达须提前与科室或设备主管科室沟通。如需更换配件，则小配件7个工作日内更换完毕，大配件15个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于15个工作日时，成交供应商应按照科室要求提供备用机。 |
| 其它要求 |  |  |  | 1、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、竞标时提供竞标产品彩色图片或说明书。 3、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录。 4、采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失。 |