采购需求书

说明：

一、本需求表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写分项报价表和技术需求偏离表。技术需求偏离表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。

二、因安装通道及场地高度、宽度限制，具体空间尺寸以现场踏勘为准，对此需提供详细设备搬运方案，方案应具备可行性，不接受破坏原有建筑物楼板拆装进行吊装设备。

三、相关设备、材料及其他软硬件功能要求，参照《技术参数及性能参考》。

四、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻释文本。

五、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

六、投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

七、本项目所在大楼有两个业主，项目款项由甲方：中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行及大楼另一业主乙方：中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司按约定比例分别支付，付款按项目进度进行，具体由三方协商确定。

八、主要设备（变频螺杆式水冷冷水机组、定频螺杆式水冷冷水机组）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 投标设备必达要求

一、主机

1、变频主机选用台数为两台，不可调整，定频主机选用台数为一台，不可调整。

2、两台变频螺杆式水冷冷水机组须型号一致，且与定频螺杆式水冷冷水机组为同一品牌。

3、综合部分负荷性能系数不低于《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）4.2.11中夏热冬暖地区的规定。并在设计工况下，低负荷工况（主机负荷率≥40%）主机COP值不低于100%负荷时COP值的70%。

4、蒸发器承压≥1.6Mpa；冷凝器承压≥1.6Mpa。

5、由于场地局限，机组长度尺寸要求≤4600mm。

二、水泵

1、卧式单级端吸式制冷空调泵采用开门式结构形式，检修时无需拆卸泵体和进出管路即可取出叶轮等部件进行检修；卧式端吸式离心泵与电机的连接方式采用可拆式连轴器连接驱动结构，不允许采用与电机直联式结构；

2、原有2台旧水泵做为备用冷冻水泵、冷却水泵。

3、性能效率要求:水泵效率按不低于<<离心泵效率>>GB/T13007-91规定设计。

冷冻泵：

1、单台流量≥265(m3/h)；扬程≥0.38(MPa)；

2、单台电量≤55KW；配套变频电机，电压：380V；

冷却泵：

1、单台流量≥330(m3/h)；扬程≥0.31(MPa)；

2、单台电量≤45KW；配套变频电机，电压：380V；

三、冷却塔

1、总改造运行重量（包括可能的槽钢支座）≤3550kg，不能超过原设计荷载。

2、新冷却塔必须考虑原机组承重基础的情况，保证新冷却塔受力符合国家标准。

3、冷却塔为超低噪音方型横流式玻璃钢冷却塔；在CTI网站上能够查询到此型号，并通过了CQC节水及节能认证，提供相关证明材料。

4、冷却塔不能有明显的漂水现象，漂水率需不大于循环水量的0.001%，并提供系列产品第三方出具的漂水率检测报告。

5、单台冷却水流量：≥140m3/h。

6、单台电机功率：≤5.5KW。

四、全程水处理器

1、流量≥970m3/h；

2、供电要求：电量(W)≤300W、电压(V)220；

五、射频水处理器

1、流量≥970m3/h；

2、供电要求：电量(W)≤510、电压(V)220；

投标设备参考要求

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 技术参数及性能参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采购内容及技术需求表 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频螺杆式水冷冷水机组 | 2 | 台 | 相当于或优于开利、特灵、约克、麦克维尔等品牌 | 1、换热器冷媒充注量≤400Kg。 2、国标工况下蒸发器满负荷水流量下的水压力降≤60Kpa；冷凝器满负荷水流量下的水压力降≤70Kpa。（提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等符合招标要求的证明材料作为佐证，以上材料均需加盖单位公章） 3、压缩机与机组要求为同一品牌且为自主生产，而非贴牌或代工产品；压缩机容量调节范围：25%-100%，须提供证明材料。(须提供压力容器的中华人民共和国特种设备生产许可证)。 4、中文彩色触摸控制屏为用户提供直观的图形化界面。可提供Modbus等控制接口，采用国标通用的开放式通信协议，可与集中控制系统及与第三方楼宇自控系统实现通讯。 5、机组工况：冷冻水进/出水温度：12℃/7℃、冷却水进/出水温度：30℃/35℃。投标人应按设计工况进行选型，并提供AHRI选型报告，加盖单位公章。 6、蒸发器采用降膜式，污垢系数：≤0.018㎡.℃/kW;冷凝器采用高效壳管式，冷凝器污垢系数：≤0.044㎡.℃/kW。 7、机组采用无毒环保型冷媒R134a。 8、机组采用电子膨胀阀节流。 9、机组保温厚度≥38mm，法兰连接，保证相对湿度高达90%，干球温度10-32℃ 环境条件下不产生结露现象。 |
| 2 | 定频螺杆式水冷冷水机组 | 1 | 台 | 相当于或优于开利、特灵、约克、麦克维尔等品牌 | 1、换热器冷媒充注量≤380Kg。 2、国标工况下蒸发器满负荷水流量下的水压力降≤60Kpa；冷凝器满负荷水流量下的水压力降≤50Kpa。 （提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等符合招标要求的证明材料作为佐证，以上材料均需加盖单位公章） - 3、压缩机与机组要求为同一品牌且为自主生产，而非贴牌或代工产品；(须提供压力容器的中华人民共和国特种设备生产许可证)。 - 4、中文彩色触摸控制屏为用户提供直观的图形化界面。可提供Modbus等控制接口，采用国标通用的开放式通信协议，可与集中控制系统及与第三方楼宇自控系统实现通讯。 5、机组工况：冷冻水进/出水温度：12℃/7℃、冷却水进/出水温度：30℃/35℃。投标人应按设计工况进行选型，并提供AHRI选型报告，加盖单位公章。 6、蒸发器采用降膜式，污垢系数：≤0.018㎡.℃/kW;冷凝器采用高效壳管式，冷凝器污垢系数：≤0.044㎡.℃/kW。 7、机组采用无毒环保型冷媒R134a。 8、机组保温厚度≥38mm，法兰连接，保证相对湿度高达90%，干球温度10-32℃ 环境条件下不产生结露现象。 |
| 3 | 卧式单级端吸式离心泵（冷冻水泵） | 3 | 台 | 相当于或优于凯泉、广一、南方等品牌 | 1、转速：1480（rpm）；工作压力：1.6（Mpa）； 2、设计点效率≥81%； 3、自重≤625（kg），运行重量≤940（kg）； 4、外形尺寸≤1120×610×920mm； 5、水泵按技术需求按要求采用卧式端吸式离心式水泵。吸入压力≥1.0MPa,水泵工作压力≥1.6MPa，出厂试压≥2.4MPa，工作介质：软化水或清水；介质温度：0~80℃；工作方式：连续运行。水泵在调试使用前需进行超过1.6MPa试压，确保使用安全； 6、水泵主要部件要求 （1）叶轮结构为闭式离心式叶轮，叶轮应为整体铸造，叶轮材质采用球墨铸铁或更高级别材质。 （2）水泵轴材质采用45＃碳钢以上材质。轴承选用瑞典SKF或日本NSK、NTN，轴承润滑方式采用高级轴承脂润滑，轴承升温≤90℃；润滑油采用加油嘴加注方式。 （3）密封：水泵密封采机械密封方式，机械密封选用博格曼、 Crane、富莱欣或相当于同等质量的优质机械密封；密封材质为：碳化硅，密封承受压力1.6MPa。 （4）泵壳和泵盖材质采用不低于H250铸铁。 （5）水泵底座采用整体铸造或碳钢焊接。 （6）电机采用优质鼠笼式带独立风扇变频电机，电机转速为1480r/min,供电电源：380V/50HZ/3PH，绝缘等级为F级，防护等级为IP54，使用环境温度：40℃。电机功率应为水泵在任何工作点所需轴功率的1.15倍。电机在额定及允许的电压波动范围内可以正常运转,并在有效连续转速范围内安全运行.允许的电压波动范围为±10%。 |
| 4 | 卧式单级端吸式离心泵（冷却水泵） | 3 | 台 | 相当于或优于凯泉、广州广一、南方等品牌 | 1、转速：1480（rpm）；工作压力：1.6（Mpa）； 2、设计点效率≥81%； 3、自重≤630（kg），运行重量≤950（kg）； 4、外形尺寸≤1060×610×880mm； 5、水泵按技术需求按要求采用卧式端吸式离心式水泵。吸入压力≥1.0MPa,水泵工作压力≥1.6MPa，出厂试压≥2.4MPa，工作介质：软化水或清水；介质温度：0~80℃；工作方式：连续运行。水泵在调试使用前需进行超过1.6MPa试压，确保使用安全。 6、水泵主要部件要求 （1）叶轮结构为闭式离心式叶轮，叶轮应为整体铸造，叶轮材质采用球墨铸铁或更高级别材质。 （2）水泵轴材质采用45＃碳钢以上材质。轴承选用瑞典SKF或日本NSK、NTN，轴承润滑方式采用高级轴承脂润滑，轴承升温≤90℃；润滑油采用加油嘴加注方式。 （3）密封：水泵密封采机械密封方式，机械密封选用博格曼、 Crane、富莱欣或相当于同等质量的优质机械密封；密封材质为：碳化硅，密封承受压力1.6MPa。 （4）泵壳和泵盖材质采用不低于H250铸铁。 （5）水泵底座采用整体铸造或碳钢焊接。 （6）电机采用优质鼠笼式带独立风扇变频电机，电机转速为1480r/min,供电电源：380V/50HZ/3PH，绝缘等级为F级，防护等级为IP54，使用环境温度：40℃。电机功率应为水泵在任何工作点所需轴功率的1.15倍。电机在额定及允许的电压波动范围内可以正常运转,并在有效连续转速范围内安全运行.允许的电压波动范围为±10%。 |
| 5 | 低噪音方形玻璃钢横流冷却塔 | 9 | 台 | 相当于或优于良机、元亨、金日等品牌 | 1、为确保服务的及时性及可靠性，制造商需通过“商品售后服务评价认证”并达到五星级及以上，并在“全国认证认可信息公共服务平台”（网址：http://cx.cnca.cn/）上可查，提供官网查询结果截图。售后服务点须提供24小时服务，而且维修人员须在接到维修电话后4小时内赶到现场，提供不间断服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求 2、配用全封闭专用电机，防护等级IP55，绝缘等级F级，适用380V/3ф/50Hz电源。 3、布水系统：采用自然重力池式布水。 4、壳体：采用高强度玻璃钢复合材料制成，表面耐腐蚀材料制造，不易碰裂，内含抗紫外线稳定剂，色泽均匀、难褪色、抗老化，表面为条纹设计，不反光，避免阳光及灯光反射形成光污染。 5、淋水填料：填料材料应选用冷却效率高、通风阻力小、耐温性能好的改性阻燃PVC原生材料，再生材料将不被接受，吸塑工艺成型；其氧指数应不小于32，厚度不能少于0.32mm；满足消防要求，达到难燃B1级，使用寿命要求≥15年，投标人应提供其有效果的质量检验报告、生产厂商的资质证明资料和供货证明文件，并说明具体安装形式。 6、投标人须提供冷却塔的电脑选型计算书和八倍音频噪音表备查。 7、塔体结构：框架采用优质热浸镀锌钢，紧固件采用304不锈钢材料，保证塔体抗腐蚀性能，提高塔体使用寿命。塔内设宽敞的检修走道、塔外设爬梯至塔顶平台，方便维修和检修。塔体结构抗风压应达到150kgf/m2，可承受12级台风的菏载，可抗8级地震烈度。 |
| 6 | 全程水处理器 | 1 | 台 | 相当于或优于禹辉、远大、长沙多灵等品牌 | 1、管径：DN（mm)350； 2、工作压力(MPa)1.0。 3、外形尺寸需结合现场情况 |
| 7 | 射频水处理器 | 1 | 台 | 相当于或优于禹辉、远大、长沙多灵等品牌 | 1、管径：DN（mm)350； 2、工作压力(MPa)1.0。 3、外形尺寸需结合现场情况 |
| 8 | 机房群控节能控制系统 | 1 | 套 | 相当于或优于西门子、江森自控、大唐控制等品牌 | 1.节能优化:通过实时监测和分析系统运行数据，自动调整设备运行参数，实现能源的高效利用，降低能耗。 2.稳定可靠:确保冷热源供应的稳定性和可靠性，避免因设备故障或运行异常导致的温度波动。 3.远程监控:可以实现远程监控和管理，方便操作人员随时了解系统运行状态，及时处理问题。项目完工时该系统可随时接入互联网实现远程监控，但何时接入由甲方确定。 4.智能控制:具备智能控制功能，能够根据不同的负荷需求自动调节设备运行数量和模式。 5、控制器支持多协议，BACnet IP通讯或Modbus TCP通讯，Modbus通讯,Hbus扩展模块通讯: 6、具体详见暖通施工图-冷源群控系统原理图-自控控制系统相关要求 |
| 8.1 | 工作站 | 1 | 台 | 甲供 | 甲供 |
| 8.2 | 交换机 | 1 | 台 | 相当于或优于中兴、锐捷、普联等品牌 | 8口上行千兆光 |
| 8.3 | 平台软件 | 1 | 套 | 相当于或优于西门子、江森自控、大唐控制等品牌 | 功能参数： 1、支持复杂的冷机群控设计；比如 8 台大型机组之间的系统配合、大小冷机之间的系统配合、定变频机组之间的系统配合等； 2、支持设备间的多种组合式运行，最可达 24 种组 ； 3、拥有四大控制策略，适用广泛并各具优势； 4、利用冷水机组 COP、IPLV 能效情况，配合判断加减机组时机，节能优化系统运行； 5、支持变流量系统，并保证系统的供水温度，且降低运行成本； 6、可利用室外湿球温度策略优化控制冷却塔运行台数及频率； 7、也可根据楼宇实际需求负荷时优化控制冷却塔运行台数及频率； |
| 8.4 | SNE网络控制引擎箱 | 1 | 台 | 相当于或优于西门子、江森自控、施耐德等品牌 | 1、尺寸：不大于L500xW400xH200 (mm)，电源：AC220V，防护等级：IP54 ； 2、外壳材质：铁，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂； 3、内含空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排； 4、 内含统筹网络控制器, 内建处理器及IO处理单元,符合国标。可提供BTL认证、CE认证； 5、支持自定义程序编写； 6、支持多协议类型集成 ； 7、功能说明：对高效机房群控系统实现冷水机组、配套冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等相关系统设备的统筹控制； 8、型嵌入式控制器和服务器平台，用以连接多个不同的设备和子系统。该平台旨在作为网络自动化控制器，并针对BAS应用进行优化。凭借联网和Web服务等能力，可提供综合控制、监控、数据记录、报警、日程表和网络管理等功能。该设备通过以太网、无线局域网或远程联网等途径将数据和丰富的图形显示传输到标准的Web浏览器。 |
| 8.5 | 冷水机组DDC控制箱 | 1 | 台 | 相当于或优于西门子、江森自控、施耐德等品牌 | 1、尺寸：不大于L1000xW800xH200 (mm)，电源：AC220V，防护等级：IP54； 2、外壳材质：铁，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂； 3、 内含空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排； 4、支持接入水冷机组、阀门的监测控制（运行，故障，启停控制、温度监测、压力监测、水阀控制等）； 5、功能说明：支持设备专用运行控制程序，排程控制程序，节能控制程序，设备故障诊断数据模型建立，设备运行数据模型建立等； 6、点数符合空调设备需求的控制点位，通用输入（UI）、通用输出（UO）和数字输出（DO）；即： 40UI+30DI+15AO+25DO； |
| 8.6 | 冷冻水泵DDC控制箱 | 1 | 台 | 相当于或优于西门子、江森自控、施耐德等品牌 | 1、尺寸：不大于L800xW600xH200 (mm)，电源：AC220V，防护等级：IP54 2、外壳材质：铁，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂 3、 内含空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排 4、支持接入冷冻水泵的监测控制（运行，故障，手自动，启停控制、温度监测、压力监测等） 5、功能说明：支持设备专用运行控制程序，排程控制程序，节能控制程序，设备故障诊断数据模型建立，设备运行数据模型建立等 6、点数符合空调设备需求的控制点位，通用输入（UI）、通用输出（UO）和数字输出（DO）；即： 24UI+18DI+9AO+15DO； |
| 8.7 | 冷却水泵DDC控制箱 | 1 | 台 | 相当于或优于西门子、江森自控、施耐德等品牌 | 1、尺寸：不大于L800xW600xH200 (mm)，电源：AC220V，防护等级：IP54 2、外壳材质：铁，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂 3、 内含空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排 4、支持接入冷却水泵的监测控制（运行，故障，手自动，启停控制、温度监测、压力监测等） 5、功能说明：支持设备专用运行控制程序，排程控制程序，节能控制程序，设备故障诊断数据模型建立，设备运行数据模型建立等 6、点数符合空调设备需求的控制点位，通用输入（UI）、通用输出（UO）和数字输出（DO）；即： 24UI+18DI+9AO+15DO； |
| 8.8 | 冷却塔DDC控制箱 | 1 | 台 | 相当于或优于西门子、江森自控、施耐德等品牌 | 1、尺寸：不小于L1000xW800xH200 (mm)，电源：AC220V，防护等级：IP54。 2、外壳材质：铁，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂 3、 内含空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排 4、支持接入冷却塔、阀门的监测控制（运行，故障，手自动，启停控制、液位监测、水阀控制等）； 5、功能说明：支持设备专用运行控制程序，排程控制程序，节能控制程序，设备故障诊断数据模型建立，设备运行数据模型建立等 6、点数符合空调设备需求的控制点位，通用输入（UI）、通用输出（UO）和数字输出（DO）；即： 48UI+36DI+18AO+30DO； |
| 8.9 | 其他安装辅材 | 1 | 项 | 符合国家质量及工程验收标准 | 必须包含传感器、第三方通讯接口、控制线、电气线管、桥架等安装辅材，按图纸施工。 |
| 9 | 冷冻泵控制柜 | 1 | 套 | 相当于或优于凯泉、东方泵业、南方泵业等品牌 | 规格：2200*1200*600；安装方式：落地式。 4台冷冻水泵各配套变频器、断路器、控制元器件等满足项目需求内容； 三相，380V 18.5kW 输出频率范围 0 - 50Hz 输入电源电压 380V - 15% 到 415V +10% 三相 输入电源频率 50Hz -规格：2200*1200*600 5 % 到 60Hz + 5 % 额定开关频率 p 0.75 - 45kW：4kHz 过电流能力 p 一般负载应用：变频器额定电流的 110%，持续 60s； 或变频器额定电流的120%，持续 20s； 电机控制模式： U/F VC 标准，U/F VC 5 点压频比，U/F VC 二次方， U/F VC 节能 |
| 10 | 冷却泵控制柜 | 1 | 套 | 相当于或优于凯泉、东方泵业、南方泵业等品牌 | 规格：2200*1200*600；安装方式：落地式。 4台冷却水泵各配套含变频器、断路器、控制元器件等满足项目需求内容 输出频率范围 0 - 50Hz 输入电源电压 380V - 15% 到 415V +10% 三相 输入电源频率 50Hz - 5 % 到 60Hz + 5 % 额定开关频率 p 0.75 - 45kW：4kHz 过电流能力 p 一般负载应用：变频器额定电流的 110%，持续 60s； 或变频器额定电流的120%，持续 20s； 电机控制模式： U/F VC 标准，U/F VC 5 点压频比，U/F VC 二次方， U/F VC 节能。 |
| 11 | 冷却塔控制柜1 | 1 | 套 | 相当于或优西门子、江森自控、ABB等品牌 | 规格：2200*1200*600；安装方式：落地式。 9台冷却塔各配套变频器、断路器、控制元器件等满足项目需求内容 输出频率范围 0 - 50Hz 输入电源电压 380V - 15% 到 415V +10% 三相 输入电源频率 50Hz - 5 % 到 60Hz + 5 % 额定开关频率 p0.75 - 45kW：4kHz 过电流能力 p一般负载应用：变频器额定电流的110%，持续 60s； 或变频器额定电流的120%，持续 20s； 电机控制模式： U/F VC 标准，U/F VC 5 点压频比，U/F VC 二次方， U/FVC节能。 |
| 12 | 主机电源柜 | 3 | 台 | 相当于或优于西门子、施耐德、ABB等品牌 | 规格：800*600*200 含隔离开关、断路器、控制元器件等满足项目需求内容 安装方式：壁挂式 |
| 13 | 冷却塔槽钢基础 | 200 | 米 | 符合国家质量及工程验收标准 | 18#槽钢 |
| 14 | 主机冷凝器自动在线清洗装置 | 3 | 套 | 相当于或优于禹辉、远大、长沙多灵等品牌 | 规格：DN250 满足项目需求 |
| 15 | 冷却水防结垢加药装置 | 1 | 台 | 相当于或优于禹辉、远大、长沙多灵等品牌 | 规格：DN350 满足项目需求 |
| 16 | 电磁式能量计 | 1 | 个 | 相当于或优于美仪、福禄克、优利得等品牌 | 规格：DN350 一体式能量计 |
| 17 | 电动蝶阀 | 2 | 个 | 相当于或优于天津塘沽、上海冠众、宁波日安等品牌 | 规格：DN350 |
| 18 | 电动蝶阀 | 6 | 个 | 相当于或优于天津塘沽、上海冠众、宁波日安等品牌 | 规格：DN250 |
| 19 | 电动蝶阀 | 9 | 个 | 相当于或优于天津塘沽、上海冠众、宁波日安等品牌 | 规格：DN150 |
| 20 | 蝶阀 | 8 | 个 | 相当于或优于天津塘沽、上海冠众、宁波日安等品牌 | 规格：DN350 |
| 21 | 蝶阀 | 20 | 个 | 相当于或优于天津塘沽、上海冠众、宁波日安等品牌 | 规格：DN250 |
| 22 | 蝶阀 | 11 | 个 | 相当于或优于天津塘沽、上海冠众、宁波日安等品牌 | 规格：DN200 |
| 23 | 蝶阀 | 19 | 个 | 相当于或优于天津塘沽、上海冠众、宁波日安等品牌 | 规格：DN150 |
| 24 | 蝶阀 | 1 | 个 | 相当于或优于天津塘沽、上海冠众、宁波日安等品牌 | 规格：DN100 |
| 25 | 闸阀 | 27 | 个 | 相当于或优于舒沃、瑞豪、宁波日安等品牌 | 规格：DN50 |
| 26 | 闸阀 | 20 | 个 | 相当于或优于舒沃、瑞豪、宁波日安等品牌 | 规格：DN40 |
| 27 | 螺旋缝电焊钢管及管件安装 | 228 | 米 | 相当于或优于友发、华岐、桂银等品牌 | 规格：DN350 连接方式：焊接连接 |
| 28 | 螺旋缝电焊钢管及管件安装 | 86 | 米 | 相当于或优于友发、华岐、桂银等品牌 | 规格：DN250 连接方式：焊接连接 |
| 29 | 无缝钢管及管件安装 | 38 | 米 | 相当于或优于友发、华岐、桂银等品牌 | 规格：DN200 连接方式：焊接连接 |
| 30 | 无缝钢管及管件安装 | 81 | 米 | 相当于或优于友发、华岐、桂银等品牌 | 规格：DN150 连接方式：焊接连接 |
| 31 | 无缝钢管及管件安装 | 135 | 米 | 相当于或优于友发、华岐、桂银等品牌 | 规格：DN100 连接方式：焊接连接 |
| 32 | 热镀锌钢管及管件安装 | 22 | 米 | 相当于或优于友发、华岐、桂银等品牌 | 规格：DN50 连接方式：螺纹连接 |
| 33 | 热镀锌钢管及管件安装 | 9 | 米 | 相当于或优于友发、华岐、桂银等品牌 | 规格：DN40 连接方式：螺纹连接 |
| 34 | 管道保温 | 8.37 | 立方米 | 相当于或优于河北华美、河北神州、上海金威等品牌 | 绝热材料品种:B1级自带不燃铝箔发泡橡塑保温套管 绝热厚度:30mm |
| 35 | 管道保温 | 11.95 | 立方米 | 相当于或优于河北华美、河北神州、上海金威等品牌 | 绝热材料品种:B1级自带不燃铝箔发泡橡塑保温套管 绝热厚度:40mm |
| 36 | 铝合金薄板保护层 | 200 | 平方米 | 符合国家质量及工程验收标准 | 厚度：0.6mm |
| 37 | Y形过滤器 | 4 | 个 | 相当于或优于天津塘沽、上海冠众、宁波日安等品牌 | 规格：DN250 |
| 38 | Y形过滤器 | 4 | 个 | 相当于或优于天津塘沽、上海冠众、宁波日安等品牌 | 规格：DN200 |
| 39 | 橡胶软接头 | 20 | 个 | 相当于或优于上海久福、上海静元、上海松江等品牌 | 规格：DN250 |
| 40 | 橡胶软接头 | 8 | 个 | 相当于或优于上海久福、上海静元、上海松江等品牌 | 规格：DN200 |
| 41 | 橡胶软接头 | 9 | 个 | 相当于或优于上海久福、上海静元、上海松江等品牌 | 规格：DN150 |
| 42 | 橡胶软接头 | 27 | 个 | 相当于或优于上海久福、上海静元、上海松江等品牌 | 规格：DN50 |
| 43 | 止回阀 | 4 | 个 | 相当于或优于天津塘沽、上海冠众、宁波日安等品牌 | 规格：DN250 |
| 44 | 止回阀 | 4 | 个 | 相当于或优于天津塘沽、上海冠众、宁波日安等品牌 | 规格：DN200 |
| 45 | 可调压差型自动式压差控制阀 | 1 | 个 | 相当于或优于天津塘沽、上海冠众、宁波日安等品牌 | 规格：DN200 |
| 46 | 压力表 | 2 | 个 | 相当于或优于宏光、神驰、红旗品牌 | 规格：0-1.6MPa |
| 47 | 数字化水表 | 1 | 支 | 相当于或优于埃美柯、东莞五羊、万泰扬州等品牌 | 规格：DN100 |
| 48 | 辅材及安装费 | 1 | 项 | 符合国家质量及工程验收标准 | 角铁、牙杆、焊条、法兰片、螺栓等辅材及安装调试人工费 |
| 49 | 主机水泵及管道阀门等拆除 | 1 | 项 | 现场拆除 | 拆除旧主机、水泵、阀门、水管等，清运人工费等费用 |
| 50 | 冷却塔及管道阀门等拆除 | 1 | 项 | 现场拆除 | 拆除旧冷却塔、阀门、水管等，清运人工费等费用 |
| 51 | 墙体拆除及恢复 | 1 | 项 | 现场拆除 | 墙体阻碍设备拆除及安装工作，需拆除墙体后待设备安装完毕后恢复原状 |
| 52 | 垃圾清理费 | 1 | 项 | 现场清理 | 运至指定位置清理 |
| 二、商务条款要求 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | 本项目为交钥匙工程；包括货物及配套的主机等全部设备运输及安装工程费用；旧设备拆除；机房内设备配套管道、阀门等安装费用，备品备件、专用工具、辅材、耗材、运输、保管、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起 10日内签订采购合同。 |  |  |  |
| 踏勘现场 |  | 踏勘时间2024年11月5日上午9-12时，踏勘联系人戴经理，13607711193，地点：南宁市古城路39-1号地下停车场入口。 |  |  |  |
| 免费质保期 |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”， 整套系统免费质保期最短不得少于 2 年，质保期内免费上门维修、更换配件，并提供终身维修服务。 2、在免费质保期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，中标人无偿维修。如涉及失效零件更换，该零件应由中标人免费提供。 3、质保期间，每年需进行二次以上(含两次）免费巡检服务（巡检间隔时间必须保持均衡），鼓励中标人根据自身情况提出更优惠的承诺。 |  |  |  |
| 付款 |  | - 预付款：合同签订后10个工作日内由甲方支付合同价的5%（总进度5%） - 主机、水泵到货后由甲方支付合同价款的50%（总进度55%） - 其余设备到货、安装进度达80%后，由甲方支付合同价款的10%（总进度65%） - 项目竣工，施工方将工程结算书提交至甲方指定中介机构审核，审核造价为项目竣工结算最终造价，由乙方支付决算金额的21.34%给施工方，甲方支付剩余未付款项至决算金额的97%，余3%工程竣工决算款作为质保金，质保期满（两年，不算施工方承诺延长的质保期）确认无质量问题后支付。竣工结算审核费用由施工方支付。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、服务响应速度：故障响应时间：1 小时内响应，2小时内到达现场处理一般故障不超过 4 小时解决，在 24 小时内不能解决的，中标人必须在三个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 2、免费质保期满后，中标人应承诺对本工程项目的维修提供优惠服务。中标人提供的系统升级和维修服务不得收技术维修费，只允许收取来回路费、运输费及零件费，其中零配件按厂家价格收费。 3、中标人在工程竣工验收完毕后应根据采购人的实际使用单位的需求，为采购人免费提供操作及维护培训，培训人数不少于3人，请提供完善的技术培训方案。 4、为保证售后服务能力，技术人员须同时持有制冷行业相关特种设备作业证如：制冷与空调作业证、低压电工证、固定式压力容器作业R1等人数不少于4名，截止时间前半年内连续3个月交纳的社保证明材料复印件。 5、免费培训：中标人负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 |  |  |  |
| 工期要求及交货地 点 |  | 1、交付时间：90日历天。其中，中标人与采购人签订施工合同后35个日历天内应完成工程项目所需设备的订制并运送到施工现场，到货验收后的55个日历天内应完成该项目的全部改造工程，并全部安装调试合格完毕。 2、交货地点：广西南宁市青秀区古城路39-1号。 |  |  |  |
| 验收要求及方式 |  | 1、验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，符合国家及行业有关标准，并符合招投标文件相关要求，按照技术要求的各项指标进行验收。 2、验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，测试的仪器有：噪音分贝仪、绝缘电阻表、钳型万用表、手持测温热像仪、红外测温仪等专用工具，确认各项功能正常运行，机房群控系统功能达到设计目标。 3、同时检查随机文件应齐整。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 投标人需承诺在中标后签订合同前提供主要设备（变频螺杆式水冷冷水机组、定频螺杆式水冷冷水机组）制造商授权书。如未按时提供制造商授权书的（中标后十日内），招标人有权取消其中标资格。 |  |  |  |
| 解释权 |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标补遗或澄清文件、招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |