## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-装饰装修地上工
附表1 | 南宁市第二人民医院采购项目挂网清单及市场调研报名表
年 月 日
公司名称（盖章）✱
联系人✱： 电话✱： 邮箱：
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:装饰装修地上工程-医用气体工程
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
医疗气体-地下室
压缩空气中心站
1 | 050306004001 | PLC控制柜 落地式安装 | 台 | 1
2 | 030113015001 | 初级过滤器 流量：≥6.0m³/h，除尘精度1μm，除油精度0.1ppm | 台 | 3
3 | 030113015002 | 除尘过滤器 流量：≥6.0m³/h，除尘精度0.01μm,除油精度0.01ppm | 台 | 3
4 | 030113015003 | 高效过滤器 流量：≥6.0m³/h，除尘精度1μm | 台 | 3
5 | 030113015004 | 活性炭过滤器 流量：≥6.0m³/h，除油精度0.003ppm | 台 | 3
6 | *030211007001 | 空气减压装置 200m3/h 双回路 | 台 | 2
7 | *031008009001 | 微热吸附式干燥机 规格：≥5.0m3/h;压力漏点：-40℃ 带露点再生控制 | 台 | 3
8 | *081105001001 | 无油旋齿式空压机 1、≥4.2m³/h 2、出口压力：0.8MPa 功率:30kW380V | 台 | 3
9 | *031008007001 | 空气储罐 1、材质:304不锈钢 2、规格：2m³ 1.0MPa | 台 | 3
10 | 030817002001 | 分气缸 1、材质:304不锈钢 2、2进3出 3、设计压力:1.0MPa | 台 | 1
11 | *031003006001 | 维护供应组件 1、该组件包含一个专用进气口接头 2、一个压力释放装置 3、一个单向阀和一个截止阀 4、流量300m3/h 5、该装置配备实际有形的保护，以防止篡改和未经授权的进入。 | 组 | 3
| 9. | 负压吸引机房
12 | 031008007002 | 真空罐 1、材质:碳钢 2、规格：2.0m³ 1.0MPa | 台 | 2
工程名称:装饰装修地上工程-医用气体工程
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
13 | *081105001002 | 医用真空负压机组 1、抽气介质:空气; 2、系统流量: 4×300m³/h 3、终端抽气速率: 不低于30L/min 4、电机功率:4×7.5kW,380V,50Hz; 5、额定输出压力为:-0.06Mpa--0.087Mpa; 6、站内未注管道均为304医用无缝不锈钢管 φ89×3 7、含：4台（300m³/h 7.5kW）油旋式真空泵、4台(252Nm³/h)除菌过滤器、1台自动控制柜 8、含与设备所配套的管道阀门安装 9、Ⅱ类医疗器械,应采用取得医疗器械注册证的产品。 | 组 | 1
14 | 031006013001 | 消毒灭菌装置 规格:600m³/h 最高功率25kW 杀灭温度~200℃ | 台 | 1
15 | 030817002002 | 分气缸 1、材质:304不锈钢 2、2进3出 3、设计压力:1.0MPa | 台 | 1
医疗气体-地上部分
医用气体工程（层流病房）
1 | 030601002010 | 护士站测压表(三气) 1、规格型号：氧气、吸引、空气（三气），显示方式：数显； 2、安装方式：暗装，底边距地高度1.8m。 | 台 | 1
2 | 031008003001 | 氧气二级稳压箱 1、参数：40m³，双回路，工作压力：0.2～0.5MPa； 2、安装方式：明装，底边距地高度：1.0m。 | 台 | 1
3 | 031008003002 | 空气二级稳压箱 1、参数：40m³，双回路，工作压力：0.2～0.5MPa； 2、安装方式：明装，底边距地高度：1.0m。 | 台 | 1
4 | 桂030503017001 | 氧气流量计 1、参数：压力0～0.6Mpa(必须在某一恒压)，精度±3%； 2、2LED显示累计流量、瞬时流量； 3、分辨率0.01m3； 4、精度±3%； 5、流速范围3-200/min； 6、电源220V； 7、安装方式：明装，安装于医用井，高度随管道高度。 | 套 | 1
5 | 031008013001 | 全封闭铝合金设备带 1、规格：210×60mm； 2、组合式三腔设计，设备带内部所有强电、弱电、气体管道均分槽。外观美观大方，使用简洁，维修方便，适用各种治疗要求； 3、表面采用静电喷塑，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。 4、安装方式：明装，底边距地高度1.3m。 | m | 17.67
6 | 031008014001 | 负压（吸引）终端 1、统一为国标，流量：＞30L/min； 2、安装方式：暗装，组合式设备带嵌入式。 | 个 | 14
工程名称:装饰装修地上工程-医用气体工程
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
7 | 031008014002 | 空气终端 1、统一为国标，流量：＞10L/min； | 个 | 14
8 |  | 2、安装方式：暗装，组合式设备带嵌入式。
9 | 031008014003 | 氧气终端 1、统一为国标，流量：＞10L/min； 2、安装方式：暗装，组合式设备带嵌入式。 | 个 | 14
医用气体工程
10 | 031008003003 | 氧气大流量稳压箱 1、二级稳压箱由减压阀、压力表、阀门组成； 2、流量：≥50Nm³/h； 3、输出压力：0.2~0.8MPa(可调)； 4、结构形式：箱式壁挂，双路减压； 5、压力显示：压力表，精度等级≥1.0级； 6、应具有应急接口，在气源断气的情况下可接入钢瓶应急供氧。 | 台 | 13
11 | 031008003004 | 氧气二级稳压箱 1、二级稳压箱由减压阀、压力表、阀门组成； 2、流量：≥20Nm³/h； 3、输出压力：0.2~0.8MPa(可调)； 4、结构形式：箱式壁挂，双路减压； 5、压力显示：压力表，精度等级≥1.0级； 6、应具有应急接口，在气源断气的情况下可接入钢瓶应急供氧。 | 台 | 30
12 | 桂030503017002 | 氧气大流量流量计 1、最大流量：800L/min 2、精度：±(2.0+0.5FS)% 3、显示方式：LED 4、通讯协议：支持标准Modbus RTU通讯协议 | 套 | 13
13 | 桂030503017003 | 氧气流量计 1、最大流量：300L/min 2、精度：±(2.0+0.5FS)% 3、显示方式：LED | 套 | 30
14 |  | 4、通讯协议：支持标准Modbus RTU通讯协议
15 | 030607001001 | 压力监测报警装置（二气） 二气≥1.0级，数字显示 | 套 | 8
16 | 030607001002 | 压力监测报警装置（三气） 1、三气≥ 1.0 级，数字显示； 2、超欠压声光报警，数据远传。 | 套 | 35
17 | *031008013002 | 病房医疗设备带 1、普通病房床头设备带采用全封闭铝合金设备带； 2、规格：245×68mm，材料厚度≥1.5mm； 3、结构：设备带内部采用四腔结构，实现气体、强电、弱电、灯舱完全分离，产品须对设备带的电气防火性能进行安全检测； 4、设备带面板与底座应采用扣压自紧式结构； 5、设备带表面应采用静电喷塑处理或丙烯酸喷漆工艺处理； | m | 2321.5
工程名称:装饰装修地上工程-医用气体工程
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
6、设备带应具有防止失火危险的强度和刚度；部件应可以承受清洗、消毒和灭菌，而又不损坏或影响其安全防护性能； 7、普通病床通长布置，设备带具体长度见医气平面图； 8、其他配置：开关采用大板开关，220V，10A；床头灯采用LED灯T5-4W；插座采用3+2孔插座，220V，10A（另计）； 9、具体床头配置见床头布置图； 10、强电施工单位将电源线、大楼等电位敷设到需安装设备带的位置。
18 | 031008013003 | ICU重型设备带 1、抢救室病房床头采用全封闭铝合金的重型设备带； 2、规格：408×90mm，材料厚度≥1.5mm； 3、结构：设备带内部采用三腔设计，实现气体、强电、弱电完全分离，确保电气安全； 4、设备带正面设置两条导轨可放置监护仪、输液装置及其它辅助装置，监护仪支承架、输液装置等可移动并能根据需要固定在所需位置； 5、面板采用模块结构，背板也采用整块铝合金结构，设备带在病房内按国家标准布设； 6、普通病床通长布置，设备带具体长度见医气平面图； 7、其他配置：开关采用大板开关，220V，10A；床头灯采用LED灯T5-4W；插座采用3+2孔插座，220V，10A（另计）； 8、具体床头配置见床头布置图； 9、强电施工单位将电源线、大楼等电位敷设到需安装设备带的位置。 | m | 102.00
19 | *080805003001 | ICU桥式医护工作站 1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：6KVA； 2、医护工作站长度2800-3000mm(实际规格以用户需求为依据)，桥底高度≥2100mm； 3、设监护区1个，配置如下： (1)内置收纳柜2个，容积≥30L，多层隔板应可调，活动柜门； (2)电动升降平台1层：升降高度≤200mm，两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉1个，内藏式电源插座3个(220V/10A)，内藏式网络接口1个(RJ45)； (3)监护平台1层：平台一侧带监护仪管线固定夹；底部带强弱电源箱：含内藏式电源插座2个(220V/10A)，内藏式网络接口1个(RJ45)； (4)嵌入式强弱电源箱1个： 带防护门，电源插座6个(220V/10A),网络接口1个(RJ45),等电位接地端子2个； (5)内置医气阀门控制箱1个：配快速开闭检修门1个，氧气维修阀1个，空气维修阀1个，吸引维修阀1个； (6)气体终端配氧气2个、负压吸引1个、压缩空气2个；终端采用德标配活动防护盖；插拔次数≥2万次；采用二次密封，带三状态(通、断、拔)，应能带气维修； (7)配不锈钢高度可调输液泵架杆1套； (8)监护区承载重量≤80kg； 4、设护理区1个，配置如下: (1)配内置护理柜1个，带透明视窗柜门、工作照明灯，可调隔板2层，容积23L； (2)配操作平台1层，两侧应有嵌入式标准边轨，储物抽屉1个，内藏式电源插座3个(220V，10A)，内藏式网络接口1个(RJ45)； (3)嵌入式电源控制箱1个，设电源总开关1个，电源插座2个(220V/10A)；网络接口1个(RJ45)； (4)气体终端配氧气1个、负压吸引2个；终端采用德标配活动防护盖；插拔次数≥2万次；采用二次密封，带三状态(通、断、拔)，应能带气维修； (5)配听诊器挂架1个，自控手电筒1个，吸痰导管盒1个，湿化罐支架1个； (6)护理区承载重量≤80kg； | 台 | 17
工程名称:装饰装修地上工程-医用气体工程
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
5、设输液区1个，配置如下： (1)旋转臂1套，旋转半径450mm，旋转角度≤340°，承载重量≤30kg； (2)泵架总成1套，内藏式电源插座6个(220V/10A)，内藏式网络接口1个(RJ45)，注射泵杆1件，可调输液挂架1件； 6、照明系统，配置如下： (1)工作照明2套(LED),功率18W，亮度可调； (2)休息照明1套(LED),功率3W； 7、数字信息支持平台，配置如下: (1)19.5寸彩色液晶显示器1台； (2)病人基本信息软件1套； 8、主体材料应采用高强度铝合金型材,表面处理应采用静电喷涂； 9、落地式安装。
20 | *080805003002 | ICU桥式医护工作站（5G） 1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：4KVA； 2、医护工作站长度2500-3000mm(实际规格以用户需求为依据)，桥底高度2100mm； 3、设监护区1个，配置如下： (1)翻转平台1层：翻转角度90°，承载重量≤50Kg； (2)监护平台1层：平台一侧带监护仪管线固定夹；底部带强弱电源箱：含内藏式电源插2个(220V/10A)，内藏式网络接口1个(RJ45)，承载重量≤20Kg； (3)嵌入式强弱电源箱1个：带防护门，电源插座6个(220V/10A)，网络接口1个(RJ45)，等电位接地端子2个； (4)内置收纳柜1个：带透明视窗柜门、工作照明灯，可调隔板2层，容积23L； (5)内置医气阀门控制箱1个，配快速开闭检修门1个，氧气维修阀1个，空气维修阀1个； (6)气体终端配置氧气2个、压缩空气2个，终端采用德标配活动防护盖；插拔次数≥2万次；采用二次密封，带三状态(通、断、拔，应能带气维修； (7)输液杆架1套，不锈钢高度应可调； (8)监护区承载重量≤80kg； 4、设护理区1个，配置如下: (1)内置护理柜1个：带透明视窗柜门、工作照明灯，可调隔板2层，容积23L； (2)护理平台1层，承载重量：≤10Kg； (3)操作平台1层：两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉1个，承载重量≤50Kg； (4)小冰箱1个，容量22L； (5)嵌入式电源控制箱1个：电源总开关1个，电源插座2个(220V/10A)；网络接口1个(RJ45)； (6)听诊器挂架1个，医用手电筒1个，吸痰导管盒1个； (7)护理区承载重量≤80kg； 5、设输液区1个,配置如下: (1)旋转臂1套:旋转半径450mm,旋转角度≤340°，承载重量≤30kg； (2)泵架总成1套:电源插座8个(220V/10A)，网络接口2个(RJ45)，注射泵杆2件，可折叠输液挂钩2件； (3)集液瓶挂架杆1套，配标准型挂钩滑槽(可挂2个集液瓶)； (4)气体终端标准配置：负压吸引2个，终端采用德标配活动防护盖；插拔次数≥2万次；采用二次密封，带三状态(通、断、拔)，应能带气维修； | 台 | 15
工程名称:装饰装修地上工程-医用气体工程
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
6、照明系统,配置如下: (1)工作照明1套(LED)，功率12W，亮度可调； (2)辅助照明1套(LED)，功率6W； 7、数字信息支持平台，配置如下： (1)19.5寸彩色液晶显示器1台； (2)病人基本信息软件1套； 8、配备嵌入式5G智慧重症ICU医疗解决方案； (1)方案应能够与医院信息系统通过接口的方式进行集成，包括单点登录、全院统一浏览记录和从医院信息系统获取必要的医疗记录； (2)能够自动采集床旁医疗设备，具体要求如下： a)能够采集床旁有数据接口的医疗设备,包括多功能监护仪、有创呼吸机、无创呼吸机、输液工作站、血气分析仪、中央监护系统、CRRT机，即插即用， 智能识别插入设备的种类、实现医疗设备数据与患者信息的自动匹配；无需人工操作匹配患者信息ID； b)采集的数据应能可视化集中展示，比如历史数据、实时数据的可视化展示； c)系统应可以快速扩展，能够自定义增加数据库结构、数据逻辑关系、数据阈值、计算公式等； d)系统应采用结构化电子病历，所有数据能够被统计分析和二次利用； e)系统应采用B/S架构，支持在院内电脑上实现系统的访问，不受限于是否安装客户端等； 9、主体材料应采用高强度铝合金型材，表面处理应采用静电喷涂； 10、落地式安装。
21 | *030104001001 | 单臂内镜塔 1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：4KVA； 2、横臂活动范围(半径)：≥750mm； 3、水平旋转角度：0~340°，横臂和终端箱体应能分别或同时水平旋转; 4、配置机械阻尼/气动刹车制动装置，手术时设备应无飘移,松开时设备应能轻松移动； 5、承载重量：≤150kg； 6、终端箱体应气电分离、强弱电分离；隐藏式线缆敷设，双开活动防护门； 7、铝合金整体平台4层，平台尺寸520*550mm，两侧带嵌入式标准边轨； 8、气源接口应安装在塔体两侧，气体接口配置氧气1个、负压吸引2个、压缩空气1个、二氧化碳2个； 终端接口颜色及形状应不同，应有防接错功能；插拔次数≥2万次；采用二次密封，带 三状态(通、断、拔)，应能带气维修； 9、内藏式电源控制箱1个：内配总电源开关1个，电源插座9个(220V/10A)，1个(220V/16A)，高 频专用插座1个(220V/10A)，等电位接地端子2个； 10、内藏式弱电转接板1套：网络接口2个(RJ45)，BNC 10个，S端子2个； 11、配双关节显示器支架1套：升降高度≥300mm，承重≤15kg； 12、配监护仪支架1套；不锈钢高度可调输液泵架1套； 13、配双关节臂内镜挂钩1套：同时挂2条内镜，挂架应能拆 | 台 | 12
工程名称:装饰装修地上工程-医用气体工程
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
卸清洗、消毒；内镜电缆挂架1套，应能悬挂2条内镜电缆，挂架应能拆卸清洗、消毒； 14、主体材料应采用高强度铝合金型材，表面处理应采用静电喷涂； 15、吸顶式安装，固定应牢固。
22 | *030104001002 | 显示器单臂塔 1、工作电源： AC220V、50Hz；输入功率：1KVA； 2、旋转臂活动范围(半径):≥850mm+910mm； 3、水平旋转角度：≥0~340°； 4、平衡臂活动范围(半径)：≥910mm； 5、升降高度≥1000mm； 6、配置机械阻尼刹车制动装置； 7、净载重量：5~15kg； 8、标配BNC接口1个； 9、电源线及插头1个；10.主体材料采用高强度铝合金型材或高强度钢材； 10、主体材料应采用高强度铝合金型材或高强度钢材，表面应模具成型塑胶件； 11、吸顶式安装，固定应牢固。 | 台 | 12
23 | *030104001003 | ICU单臂塔 1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：4KVA； 2、横臂活动范围(半径)：≥750mm； 3、水平旋转角度：0~340°，横臂和终端箱体应能你分别或同时水平旋转； 4、配置机械阻尼/气动刹车制动装置，手术时设备应无飘移，松开时设备应能轻松移动； 5、净载重量：70~150kg； 6、整体式终端箱体，无缝防尘设计； 7、仪器平台：3层，两侧带嵌入式标准边轨,带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层(220V，10A)，网络接口1个/层(RJ45)； 8、气源接口应安装在塔体两侧，气体接口标准配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个(带防尘罩)：终端接口颜色及状应不同，应有防接错功能； 插拔次数≥2万次；采用二次密封，带 三状态(通、断、拔)，应能带气维修； 9、强弱电接口应安装在平台抽屉旁及塔体电箱内，采用气电分离式设计； 10、内藏式电箱2个配电源插座8个(220V、10A)，等电位接地端子4个，信息模块6个(标配2个RJ45，预留选装VGA、RJ45、RJ11等接口4个)； 11、吊桥应配有可独立移动并自带内藏式强弱电源箱的药液泵架。并配不锈钢可调输液杆1个，不锈钢注射泵架杆1个，听诊器挂架1个， 自控手电筒1个，吸痰导管盒1个，监护仪管线固定夹 1个； 12、吊桥配置病人基本信息显示屏； 13、主体材料应采用高强度铝合金型材，表面处理应采用静电喷涂； 14、吸顶式安装，固定应牢固。 | 台 | 50
24 | *030104001004 | 桥式护理单元 1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：6KVA； 2、桥身长≥3000mm(实际尺寸以用户现场实测为准)：应设夜间照明1套，日常照明1套，辅助照明1套； 3、设护理区段1个。配置如下： (1)配整体式终端箱体； (2)配固定操作平台2层，两侧应有嵌入式标准边轨，带储物抽屉，每层设内藏式电源插座3个(220V，10A)，网络接口RJ45 1个； (3)旋转角度≤340°； (4)应有机械阻尼刹车制动； (5)配内藏式电箱1个应有电源插座7个(220V、10A)；等电位接地端子2个；网络接口1个；信息模块2个(可选装VGA、RJ45、RJ11等接口)； (6)配听诊器挂架1个； | 台 | 2
工程名称:装饰装修地上工程-医用气体工程
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
(7)护理区段净载重量≤60kg； 4、设药液泵架区段1个，左右移动距离≥500mm，配置如下： (1)电源插座6个(220V,10A)，网络接口RJ45 1个，预留信息接口3个，注射泵杆1个； (2)旋转角度≤340°； (3)药液泵架区段净载重量≤30kg； 5、设监护呼吸区段1个，配置如下： (1)配整体式终端箱体； (2)配固定操作平台2层，两侧应有嵌入式标准边轨，带储物抽屉，每层设内藏式电源插座3个(220V，10A)，网络接口RJ45 1个； (3)旋转角度≤340°； (4)应有机械阻尼刹车制动； (5)配内藏式电箱1个应有电源插座7个(220V、10A)；等电位接地端子2个；网络接口1个；信息模块2个(可选装VGA、RJ45、RJ11等接口)； (6)监护仪管线固定夹1个； (7)监护呼吸区段净载重量≤80kg； 6、设数字信息区段1套。配置如下： (1)15寸彩色液晶显示器1台： (2)病人基本信息软件1套； (3)病人信息接口输入1套； 7、气体终端配氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个(带防尘罩)；终端接口颜色及形状应不同，应有防接错功能；插拔次数≥2万次； 采用二次密封，带三状态(通、断、拔)，应能带气维修； 8、主体材料应采用高强度铝合金型材，表面处理应采用静电喷涂； 9、吸顶式安装，固定应牢固。
25 | 030610001001 | 气口箱（二气/三气） 1、规格：500×300×110mm； 2、材质：1.0mm电解钢板； 3、安装方式：门诊终端嵌入式安装。 | 台 | 28
26 | 030610001002 | 气体终端箱（七气） 1、规格：900×200×120mm； 2、材质：1.0mm电解钢板； 3、安装方式：手术室终端嵌入式安装； | 台 | 14
27 | 030610001003 | 气体阀门箱（六气） 1、规格：500×480×110mm； 2、材质：1.0mm电解钢板； 3、安装方式：手术室嵌入式安装； | 台 | 14
工程名称:装饰装修地上工程-医用气体工程
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
28 | *031008014004 | 医用氧气终端 1、采用快速自封插拔式接头，国标终端； 2、所有终端中心距本病房地面高度设计为1.4m； 3、额定压力：0.4MPa； 4、额定流量：≥10L/min； 5、主要技术要求： (1)制式：国标 (2)终端应自带维修阀，可关闭终端上的维修开关进行故障维修，维修时应不影响同病房其他终端使用； (3)终端应保证气体插头和气孔之间良好的配合，插接部分采用全金属结构，内芯采用优质黄铜，保证临床良好的插接性和密封性，压盖采用金属材质； (4)终端应能在不拆卸设备带面板的情况下进行维修； (5)终端阀座与底座应具有防错装结构，防止不同终端阀座错接； (6)终端应具有防卡滞结构，插拔次数20000次以上无泄漏； (7)终端气体接口颜色及形状应不同，各种医用气体终端插头不得有互换性。 | 个 | 1303
29 | 031008014005 | 医用真空吸引（负压）终端 1、采用快速自封插拔式接头，国标终端； 2、所有终端中心距本病房地面高度设计为1.4m； 3、额定压力：0.04MPa（真空压力）； 4、额定流量：≥30L/min； 5、主要技术要求： (1)制式：国标 (2)终端应自带维修阀，可关闭终端上的维修开关进行故障维修，维修时应不影响同病房其他终端使用； (3)终端应保证气体插头和气孔之间良好的配合，插接部分采用全金属结构，内芯采用优质黄铜，保证临床良好的插接性和密封性，压盖采用金属材质； (4)终端应能在不拆卸设备带面板的情况下进行维修； (5)终端阀座与底座应具有防错装结构，防止不同终端阀座错接； (6)终端应具有防卡滞结构，插拔次数20000次以上无泄漏； (7)终端气体接口颜色及形状应不同，各种医用气体终端插头不得有互换性。 | 个 | 1300
30 | 031008014006 | 医用空气终端 1、采用快速自封插拔式接头，国标终端； 2、所有终端中心距本病房地面高度设计为1.4m； 3、额定压力：0.4MPa； 4、额定流量：≥10L/min； 5、主要技术要求： (1)制式：国标 (2)终端应自带维修阀，可关闭终端上的维修开关进行故障维修，维修时应不影响同病房其他终端使用； (3)终端应保证气体插头和气孔之间良好的配合，插接部分采用全金属结构，内芯采用优质黄铜，保证临床良好的插接性和密封性，压盖采用金属材质； (4)终端应能在不拆卸设备带面板的情况下进行维修； (5)终端阀座与底座应具有防错装结构，防止不同终端阀座错接； (6)终端应具有防卡滞结构，插拔次数20000次以上无泄漏； (7)终端气体接口颜色及形状应不同，各种医用气体终端插头不得有互换性。 | 个 | 209
31 | 031008014007 | 医用氮气终端 德标，流量10L/min | 个 | 14
32 | 031008014008 | 医用笑气终端 德标，流量10L/min | 个 | 14
33 | 031008014009 | 医用二氧化碳终端 德标，流量10L/min | 个 | 14
34 | 031008014010 | 医用麻醉废气终端 德标，射流式终端，流量80L/min | 个 | 14
工程名称:装饰装修地上工程-医用气体工程
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
汇流排站
35 | 031008004001 | 氮气自动汇流排 1、规格：10+10瓶； 2、额定输出流量：≥50Nm³/h； 3、额定进口压力：≥15MPa； 4、额定出口压力：0.2~0.8MPa(可调)； 5、自动切换压力：1±0.1MPa； 6、医用气体汇集(流)排属于Ⅱ类医疗器械，应采用取得医疗器械注册证的产品。 | 组 | 1
36 | 031008004002 | 一氧化氮自动汇流排 1、规格：5+5瓶； 2、额定输出流量≥50Nm³/h； 3、额定进口压力：≥15MPa； 4、额定出口压力：0.2~0.8MPa(可调)； 5、自动切换压力：1±0.1MPa； 6、医用气体汇集(流)排属于Ⅱ类医疗器械，应采用取得医疗器械注册证的产品。 | 组 | 1
37 | 031008004003 | 二氧化碳自动汇流排 1、规格：3+3瓶； 2、额定输出流量≥50Nm³/h； 3、额定进口压力：≥15MPa； 4、额定出口压力：0.2~0.8MPa(可调)； 5、自动切换压力：1±0.1MPa； 6、医用气体汇集(流)排属于Ⅱ类医疗器械，应采用取得医疗器械注册证的产品。 | 组 | 1
38 | 030610001004 | 铝合金终端盒 500×700mm | 台 | 24
39 | 030411006006 | 终端防尘罩 | 个 | 2713