## 总说明
总 说 明
工程名称: | 中国建设银行股份有限公司钦州分行变压器增容项目10kV配电工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 1、工程名称：中国建设银行股份有限公司钦州分行变压器增容项目10kV配电工程。 2、本工程10kV电源采用单电源供电,110kV刘屋站10kV907南珠10kV银行线10kV建行支新建开闭所903间隔接入。 3、从电源T接杆至箱变进线柜采用YJV22-8.7/15kV-3*150高压电缆,长70米。新建150×150高压电缆桥架30m 。 4、从箱变低压出线柜至新建1#配电箱采用YJV22-4×240+1×120低压电缆,长100米;原厨房电缆改接至新装1#配电箱。新建2回MPPΦ160/12埋管60m。 5、从箱变低压出线柜至原二次配电房采用2条YJV22-4×240+1×120低压电缆,长120m、2条YJV22-4×150+1×70低压电缆,长120m; 从箱变低压出线柜至至营业厅采用2条YJV22-4×120+1×70低压电缆,长120m;从箱变双电源柜至柴油发电机采用2条YJV22-4×240+1×120低压电缆,长30m。新建8回MPPΦ160/12埋管100m。 6、从原二次配电房至新建2#配电箱采用1条YJV22-4×70+1×35低压电缆,长120m。新建钢制桥架100×100,长35m。 7、本工程在红线内安装500kVA变压器一台,高压柜3面,低压柜6面。变压器采用箱变安装方式,配无功补尝柜、计量柜。 二、本工程包括范围： 施工图设计图纸及设计方案、工程量清单所含范围及内容。 三、编制依据： 1、中国建设银行股份有限公司钦州分行提供，广西蓝深工程设计咨询集团有限公司设计的《中国建设银行股份有限公司钦州分行变压器增容项目10kV配电工程施工图设计》电子版（2026年1月版）； 2、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)； 3、《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)； 4、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《<建设工程工程量清单计价规范> (GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》及《<建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)>广西壮族自治区实施细则》修订本； 5、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及其配套费用定额和补充定额、计价相关规定； 6、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号)； 7、定额人工费及有关费率按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标〔2023〕7号执行； 8、广西壮族自治区建设工程造价管理总站编制的《广西壮族自治区安装工程定额宣贯辅导材料》（二〇一五年八月）； 9、材料价调整优先按2023年第三季度《南方电网信息价》、2026年《钦州建设工程造价信息》第1期除税价或周边市信息价，缺项部分参照市场询价； 10、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； 11、招标文件。 四、其他情况说明： 1、本工程已含安全生产责任保险费。

## 工程清单（总表）
工程清单（总表）
钦州分行变压器增容项目10kV配电工程 |  |  |  | 以下报价均为含税价格
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 安装工程
1.2 | 市政工程

## 分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表
以下报价均为含税价格 | [10 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
1 | 安装工程
2 | 分部分项工程
3 | 安装工程
4 | 电缆保护管MPP160/10 | m | 920.00
5 | 塑料管埋地敷设 外径(≤200mm) | 100m | 9.2000
6 | 组合型箱式变电站 SCB13-500kVA 具体配置详见图S202501J-A01-04、S202501J-A01-05，含吊车费、吊前组装配合人工、落吊就位配合人工 元器件品牌:参照“正泰、德力西、常熟”,满足钦州供电局验收要求 | 台 | 1
7 | 组合型成套箱式变电站及箱式开闭所安装 带高压开关柜（变压器容量≤630kVA） | 台 | 1
8 | 150×150高压电缆桥架 运输、组对、吊装、固定，弯通或三、四通修改、制作组对，切割口防腐，桥架开孔，上管件、隔板安装、盖板安装、接地 : | m | 30.00
9 | 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤400mm） | 10m | 3.000
10 | 钢制桥架100×100 运输、组对、吊装、固定，弯通或三、四通修改、制作组对，切割口防腐，桥架开孔，上管件、隔板安装、盖板安装、接地 : | m | 35.00
11 | 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤200mm） | 10m | 3.500
12 | 桥架支架制作安装 角钢L40*4 | kg | 141.69
13 | 桥架支撑架 | 100kg | 1.4169
14 | 桥架支架刷油 | kg | 141.69
分部分项工程和单价措施项目费用表
第2页 共11页
项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
1 | 手工除轻锈后刷红丹防锈漆两道,调和漆两道
2 | 手工除锈 管道 轻锈 | 10㎡ | 14.169
3 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 1.4169
4 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 | 100kg | 1.4169
5 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 1.4169
6 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 1.4169
7 | 低压开关柜 1进4出，具体配置详见图S202501J-A01-06 元器件品牌:参照“正泰、德力西、常熟”,满足钦州供电局验收要求 | 台 | 3
8 | 低压成套配电柜 配电（电源）屏低压开关柜 | 台 | 3
9 | 低压开关柜 1进6出，具体配置详见图S202501J-A01-07 元器件品牌:参照“正泰、德力西、常熟”,满足钦州供电局验收要求 | 台 | 2
10 | 低压成套配电柜 配电（电源）屏低压开关柜 | 台 | 2
11 | 迁移低压电容器柜 | 台 | 1
12 | 低压成套配电柜 低压电容器柜 | 台 | 1
13 | 电力电缆YJV22-10kv-3*150mm2 品牌：参照“广西阳工、桂昌、叠彩、广西纵览” | m | 70.00
14 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤150m㎡） | 100m | 0.7000
15 | 电力电缆YJV22-4*240mm2+1*120mm2 | m | 400.00
分部分项工程和单价措施项目费用表
第3页 共11页
序号 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
1 | 品牌：参照“广西阳工、桂昌、叠彩、广西纵览”
2 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤240m㎡） | 100m | 4.0000
3 | 电力电缆YJV22-4*150mm2+1*70mm2 品牌：参照“广西阳工、桂昌、叠彩、广西纵览” | m | 240.00
4 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤150m㎡） | 100m | 2.4000
5 | 电力电缆YJV22-4*120mm2+1*70mm2 品牌：参照“广西阳工、桂昌、叠彩、广西纵览” | m | 240.00
6 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤120m㎡） | 100m | 2.4000
7 | 电力电缆YJV22-4*70mm2+1*35mm2 品牌：参照“广西阳工、桂昌、叠彩、广西纵览” | m | 120.00
8 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤70m㎡） | 100m | 1.2000
9 | 户内冷缩式电力电缆终端头 3×150mm2 | 个 | 3
10 | 电力电缆头制作、安装 终端头 10KV以下 户内冷缩式 终端头 截面(≤150m㎡) | 个 | 3
11 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头(截面m㎡以下)150 | 个 | 4
12 | 电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩式 终端头 截面(≤150m㎡) | 个 | 4
13 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头(截面m㎡以下)240 | 个 | 10
14 | 电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩式 终端头 截面(≤240m㎡) | 个 | 10
15 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头(截面m㎡以下)120 | 个 | 4
16 | 电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩式 终端头 截面(≤120m㎡) | 个 | 4
分部分项工程和单价措施项目费用表
第4页 共11页
序号 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
1 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头(截面m㎡以下)70 | 个 | 2
2 | 电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩式 终端头 截面(≤70m㎡) | 个 | 2
3 | 负控终端 3X1(10)A 3X100V 1.0级(只计安装) | 套 | 1
4 | 仪表、电器、小母线安装 屏上辅助设备 | 个 | 1
5 | 三相三线多功能电能表 3X1(10)A 3X100V 0.5S级（只计安装） | 个 | 2
6 | 仪表、电器、小母线安装 三相电度表 | 个 | 2
7 | 10kV电流互感器 100/5A 0.2S级 含试验、调试 | 台 | 6
8 | 互感器安装 电流互感器(≤2000电流 A) | 台 | 6
9 | 0.4kV电流互感器 400/5A 0.2S级 含试验、调试 | 台 | 2
10 | 互感器安装 电流互感器(≤1000电流 A) | 台 | 2
11 | 箱变接地 含接地沟槽开挖回填、接地极、水平接地 | 组 | 1
12 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土 | 10 | 3.840
13 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方 | 10 | 3.840
14 | 避雷引下线敷设 利用金属构件引下 | 10m | 0.300
15 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 24
16 | 接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 | 10m | 12.000
17 | 接地联板 -5×160×50 | 块 | 1
18 | 接地螺栓 M16×35 | 个 | 2
分部分项工程和单价措施项目费用表
第5页 共11页
序号 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
1 | 电气调整试验
2 | 箱变标识牌 | 块 | 2
3 | 箱变标识牌 | 块 | 2
4 | 电缆标识牌 | 块 | 20
5 | 电缆标识牌 | 块 | 20
6 | “安健环”标识牌 | 块 | 8
7 | “安健环”标识牌 | 块 | 8
8 | 电缆走向桩 | 块 | 10
9 | 电缆走向桩 | 块 | 10
10 | 系统一二次接线图 | 幅 | 4.00
11 | 系统一二次接线图 | 幅 | 4.00
12 | 安全工器柜 | 套 | 1
13 | 安全工器柜 | 套 | 1
14 | 组合式成套箱式变电站调试 容量（1000KV.A以下） 变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。: | 系统 | 1
15 | 组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量（≤1000kv.A） | 座 | 1
16 | 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电（综合） 自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试。: | 系统 | 6
分部分项工程和单价措施项目费用表
第6页 共11页
序号 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
1 | 送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电（综合） | 系统 | 6
3 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器 工作内容：自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试及交接验收。: | 系统 | 2
5 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器 | 系统 | 2
7 | 母线、避雷器、电容器调试 避雷器 10 KV以下 | 系统 | 2
9 | 熔断器、避雷器安装 避雷器(≤10kV) | 组 | 2
11 | 母线、避雷器、电容器调试 避雷器 1 KV以下 | 系统 | 6
13 | 熔断器、避雷器安装 避雷器(≤1kV) | 组 | 6
15 | 电缆试验 故障点测试 | 次 | 3.00
17 | 绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 故障点测试 | 点 | 3.00
19 | 电缆试验 泄漏试验 | 次 | 3
21 | 绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 泄漏试验 | 根次 | 3
23 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
25 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
27 | 小 计
29 | ∑人工费
31 | ∑材料费
分部分项工程和单价措施项目费用表
第7页 共11页
序号 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
1 | ∑机械费
2 | ∑管理费
3 | ∑利 润
4 | 单价措施项目
5 | 小 计
6 | ∑人工费
7 | ∑材料费
8 | ∑机械费
9 | ∑管理费
10 | ∑利 润
11 | 合 计
12 | ∑人工费
13 | ∑材料费
14 | ∑机械费
15 | ∑管理费
16 | ∑利 润
17 | 市政工程
18 | 分部分项工程
19 | 拆除沥青混凝土路面 | ㎡ | 240.00
20 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | 100m | 2.4000
21 | 拆除水泥混凝土路面 风镐拆除 厚度15cm[实际20] | 100㎡ | 2.4000
分部分项工程和单价措施项目费用表
第8页 共11页
序号 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
1 | 路面恢复 1.细粒式沥青混凝土路面4cm 2.SBS改性乳化沥青粘层 3.粗粒式沥青混凝土路面8cm 4.玻璃纤维格栅 5.水泥混凝土路面20cm | ㎡ | 240.00
2 | 细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚4cm[实际4] | 100㎡ | 2.4000
3 | 透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2 | 1000㎡ | 0.24000
4 | 粗粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚6cm[实际8] | 100㎡ | 2.4000
5 | 铺土工格栅 | 100㎡ | 2.4000
6 | 水泥混凝土路面 厚度22cm{预拌商品混凝土 f4.5}[实际20] | 100㎡ | 2.4000
7 | 电缆沟（具体做法详见施工图） 1.含挖方，回填，余土外运，垫层、混凝土包封 2.余土外运15km | m | 160.00
8 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土 | 1000 | 0.32418
9 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 4.5t | 1000 | 0.32418
10 | 弃土消纳费 | m | 324.18
11 | 沟槽（台、井背）振动压路机回填 砂砾石 | 100 | 3.0538
12 | 非定型管道垫层 混凝土{换:预拌普通混凝土 C15} | 10 | 1.392
13 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 3.200
14 | 电缆井（转角井、直线井、具体做法详见施工图） | 座 | 5
15 | 电缆井（转角井、直线井、具体做法详见施工图） | 座 | 5
分部分项工程和单价措施项目费用表
第9页 共11页
序号 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
1 | 人孔井（具体做法详见施工图） | 座 | 1
2 | 人孔井（具体做法详见施工图） | 座 | 1
3 | 箱变基础 （具体做法详见施工图） 1.含挖方，回填，余土外运，底板、砌筑、浇筑，钢筋预埋件制作、安装 2.余土外运15km | 座 | 1
4 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土 | 1000 | 0.03310
5 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际15] | 1000 | 0.02249
6 | 弃土消纳费 |  | 22.49
7 | 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 | 100 | 0.1061
8 | 非定型井垫层 混凝土{预拌普通混凝土 C15} | 10 | 0.296
9 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.320
10 | 井壁混凝土 普通混凝土{预拌普通混凝土 C20} | 10 | 1.206
11 | 现浇混凝土模板 矩形井室 木模 | 10㎡ | 4.824
12 | 渠（管）道基础 砖石基础 砖 | 10 | 0.317
13 | 铁件预埋 一般铁件预埋 | t | 0.136
14 | 钢筋制作、安装 φ10以上 | t | 0.154
15 | 小 计
16 | ∑人工费
17 | ∑材料费
18 | ∑机械费
19 | ∑管理费
分部分项工程和单价措施项目费用表
第10页 共11页
序号 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
1 | ∑利 润
2 | 单价措施项目
3 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
4 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
5 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m3 | 台次 | 1
6 | 小 计
7 | ∑人工费
8 | ∑材料费
9 | ∑机械费
10 | ∑管理费
11 | ∑利 润
12 | 合 计
13 | ∑人工费
14 | ∑材料费
15 | ∑机械费
16 | ∑管理费
17 | ∑利 润
18 | 总 合 计
19 | ∑人工费
20 | ∑材料费
21 | ∑机械费
分部分项工程和单价措施项目费用表
第11页 共11页
序号 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
1 | ∑管理费
2 | ∑利 润