2026年度区检察院空调设备维修保养

采购需求
目  录
供应商资格要求
采购需求
投标文件编制要求
一、投标人资格要求
1、在中华人民共和国境内注册，持有合法有效的法人证书（或法人身份证明文件）或其他组织证书（或其他组织证明文件）。
2、具有良好的社会信誉，在最近三年内没有骗取中标（隐瞒或提供虚假资料等）行为和严重违法、违约记录。

3、具有空调维修相关资质（中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书）(须提供资质证书复印件）。
4、具备空调维保从业经验，2025 年 1 月至今，累计承接 5 家及以上行政事业单位空调维保项目（须提供合同复印件佐证）。
5、未被相关政府部门实施市场禁入、禁止参加投标、承接新项目的，或曾被以上部门、单位实施市场禁入、禁止参加投标、承接新项目的。
6、投标人没有被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。
7、投标人没有被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
二、采购需求
1.维修保养设备清单
	序号
	设备名称/规格/型号
	数量
	安装位置

	1
	麦克维尔水冷螺杆机组
	2台
	1号楼负二楼

	2
	麦克维尔热泵机组
	2台
	1号楼一楼

	3
	欧科风冷热泵模块机组
	4台
	1号楼2楼会议厅

	4
	冷却塔
	2台
	1号楼21楼屋面

	5
	空调水泵
	9台
	1号楼负二楼

	6
	风机盘管
	250台
	1号楼1-21各楼层办公室、会议室

	7
	风柜机
	3台
	1号楼1-2楼

	8
	新风机
	17台
	1号楼3-20楼

	9
	空调风管
	全部
	1号楼1-21各楼层办公室、会议室、走道

	10
	空调水管
	全部
	1号楼1-21各楼层办公室、会议室、走道、管井

	11
	冷却水系统（水处理）
	1套
	1号楼

	12
	冷冻水系统（水处理）
	1套
	1号楼

	13
	格力多联式空调机组外机
	1台
	1号楼16楼

	14
	格力多联式空调机组内机
	4台
	1号楼16楼

	15
	美的多联式空调机组外机
	1台
	1号楼4楼多媒体中心

	16
	美的多联式空调机组内机
	8台
	1号楼4楼多媒体中心

	17
	格力多联式空调机组外机
	1台
	1号楼1楼礼堂

	18
	格力多联式空调机组内机
	6台
	1号楼1楼礼堂

	19
	5P分体空调
	6台
	1号楼1802室1台、3楼数字化处理室1台、306室1台、1楼监控室1台、负二层高压电房2台

	20
	3P分体空调
	3台
	1号楼21楼电梯机房1台、3楼档案室2台

	21
	1.5P分体空调
	3台
	1号楼21楼电梯机房1台、1楼保洁宿舍1台、负一层保安休息室1台

	22
	1P分体空调
	2台
	1号楼3楼档案室

	23
	所有空调风管及风口
	1项
	1号楼

	24
	所有空调水管道及配套阀门
	1项
	1号楼

	25
	麦克维尔多联空调室外机
	17台
	2号楼7楼屋面15台、2楼外墙平台2台

	26
	麦克维尔多联空调室内机
	80台
	2号楼1-6楼各办公室、会议室、休息室

	27
	大金多联机组外机
	3台
	2号楼2楼外墙平台

	28
	大金多联机组内机
	30台
	2号楼2楼

	29
	5P分体空调
	3台
	2号楼1楼高压电房2台、1楼物业办公室1台

	30
	3P分体空调
	1台
	2号楼7楼保安宿舍

	31
	1.5P分体空调
	8台
	2号楼7楼保安宿舍7台、1楼仓库1台

	32
	1P分体空调
	1台
	2号楼7楼保安宿舍

	33
	空气能热水机组
	2台
	2号楼6楼屋面

	34
	空气能热水机组循环水泵
	5台
	2号楼6楼屋面

	35
	所有空调风管及风口
	1项
	2号楼

	36
	所有空调水管道及配套阀门
	1项
	2号楼

	37
	模块式风冷冷（热）水机组（130kw）
	4台
	仙葫综合楼8楼屋面

	38
	冷冻水系统（水处理）
	1套
	仙葫综合楼

	39
	15kw冷冻循环水泵
	3台
	仙葫综合楼8楼屋面

	40
	风机盘管
	61台
	仙葫综合楼1-3楼

	41
	新风机
	8台
	仙葫综合楼1-3楼

	42
	冷冻水系统
	1套
	仙葫综合楼1-8楼

	43
	5P分体空调
	10台
	仙葫综合楼1楼2台、5楼4台、6楼3台、8楼1台

	44
	3P分体空调
	11台
	仙葫综合楼4-8楼南面每层2台、1楼1台

	45
	2P分体空调
	1台
	仙葫综合楼1楼

	46
	1.5P分体空调
	10台
	仙葫综合楼7楼7台、6楼2台、4楼1台

	47
	所有空调风管及风口
	1项
	仙葫综合楼

	48
	所有空调水管道及配套阀门
	1项
	仙葫综合楼

	49
	多联机外机（90000w）
	1台
	仙葫专业办案大楼3楼屋面

	50
	多联机外机（50400w）
	2台
	仙葫专业办案大楼3楼屋面

	51
	多联机内机
	33台
	仙葫专业办案大楼1楼14台、2楼11台、3楼8台

	52
	1.5P分体空调
	1台
	仙葫专业办案大楼1楼

	53
	所有空调风管及风口
	1项
	仙葫专业办案大楼


2.维修保养工作要求
1、水冷空调机组维修保养
（1）全面保养（每年度一次）
根据液晶控制面板检查蒸发器和冷凝器的压力与停机时的压力比较确定机组是否泄漏。
从冷冻油充注阀排出冷冻油。
清洗油路，更换油过滤器。
充注润滑油。
检查制冷剂系统回路，如有必要更换制冷剂过滤器。
打开冷凝器前后端盖，采用通炮机清洗冷凝器传热管，如果有堵塞则予以疏通。
打开蒸发器前后端盖，采用通炮机清洗蒸发器传热管。
蒸发器压力泄漏试验。
蒸发器抽湿抽真空。
平衡系统压力。
压缩机电机绝缘测试。
检查和清理启动柜（采用吸尘器吸尘）。
检查和清理控制柜（采用吸尘器吸尘）。
检查和清理电源盘（采用吸尘器吸尘）。
通过液晶显示控制屏检查机组各控制点，设定点。
通过液晶显示控制屏检查机组运行报警记录作出分析及相应处理。
测量温度探头的电压或电阻值确定各温度探头的准确性。
检查压力转换器的准确性。
如气候条件允许，机组试运行。
提供机组检查，维修，保养报告。
（2）运行期间检查（每周一次）
1）检查机组运行情况，记录运行工况。
2）检查润滑油油位及润滑油颜色。
3）检查润滑供油、回油情况，如有必要补充润滑油。
4）检查机组是否有不正常的振动与噪音。
5）检查冷冻水温度设定点与实际出水温度是否符合。
6）检查蒸发温度、冷凝温度及对应的冷冻水、冷却水进出水温差情况。
7）检查机组是否有泄漏。
8）检查压缩机电机电流并与实际电力需求进行比较，是否有异常。
9）检查机组控制组态设定。
10）检查供电电压。
11）分析机组运行工况。
2、风冷热泵空调机组维修保养
(1)年度维修保养(每年一次)
1) 用兆欧表测量电机绕组电阻，并作好记录。
2)检查压缩机油位，按要求补充润滑油。
3)更换润滑，更换干燥过滤器。
4)检查曲轴箱加热器、油温和润滑系统。
5)检查和测试所有的运行和安全控制。
6)检查确认电压和启动器运行正常。
7) 确认压缩机的吸气和排气阀完好。
8)启动机组，标定控制和变送。
9)检查确认过冷器和过热器配置正常。
10.机组稳定后，记录运行条件。
11)同操作人员一起，温习操作步骤。
12)去除机组周围和内部的脏物。
13)检查冷凝器盘管是否堵塞，清洁盘管杂物。
14)清洗冷凝器、蒸发器管。
15)检查并拧紧电气接线端点。
16)启动后，检查风机和风机电机的运行状态。
(2)运行期间检查(每周一次)
1)检查确认通常的运行条件和运行状态。
2)记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方。
3)按要求调节运行控制。
4)检查确认油位和制冷剂量充注正确。
5)检查油温和曲轴箱加热器是否正常工作。
6)检查启动器、继电器和控制元件。
7)检查风冷冷凝器风机和电机运行状态。
8)检查设备相应控制柜元器件运行情况，必要时进行清洁，触点打磨等工作。
9)与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录。
3、多联空调维修保养
(1)年度维护保养（每年一次）
1）检测冷媒压力。
2）检测系统密封性，如有泄露则予以处理并补充冷媒。
3）检查压缩机电流。
4）检测机组运行是否有异常振动和噪音。
5）检查或调整设定值。
6）检查机组运行参数是否正常。
7）检查室外机冷凝器散热情况。
8）检查室内机出风量和出风温度是否正常。
9）清洗室外机翅片，清洗室内机滤网。
10）疏通室内机冷凝排水管。
11）室外机电脑板除尘。
12）其他维护故障维修。
(2)运行期间检查（每周一次）
1）检查机组运行参数是否正常。
2）检查机组运行是否有异常振动和噪音。
3）检查制冷剂是否足够。
4）检查室外机散热情况。
5）检查压缩机吸气压力、排气压力及吸排气温度。
6）检查压缩机运行电流。
7）检查室内机出风情况。
4、分体空调维修保养
（1）检查制冷剂、电机、压缩机，检查运行状态参数，检查控制部分，检查保温层。（每月检查1次）
（2）室内机：日常清洗外表、滤尘网等，检查各部件良好。
（3）室外机：外表要吹灰干净，检查各部件良好 。
（4）管路：保温完好，无泄漏现象，排水正常 。
（5）整机：试运行正常，电流正常,制冷（制暖）效果良好，运转噪音符合规定要求。
（6）空调电源：电源线路完好（电源插座以外）。
（7）室内、外机翅片清洗：每年三至四月清洗一次。
（8）冷凝排水管疏通，每年疏通1次，要求三至四月进行疏通。
（9）如有特别脏的情况，以保证空调运行正常，清洗次数不限。
（10）日常故障维修。
5、风机盘管清洗及维修保养
（1）全面保养（每年度一次）
1）清洗所有风机盘管进水管过滤器、出风口、回风口、回风滤网。
2）检测风机电机运行性能，检测电机绝缘度。
3）检查电机轴承润滑情况，必要时添加润滑脂。
4）清洗冷凝集水盘。（检查或疏通冷凝排水管，确保排水畅通）
5）检查和测试电磁阀动作情况。
6）检查维护风机控制系统。
7）其他故障维修。
8）清理风机盘管外表面的积尘（湿抹布抹）
9）修补进出水管及排水管保温棉。
10）紧固各个接线端点。
11）清洗温控器外表面脏物。
12）采用气压（氮气）对排水管进行疏通、清洗。
（2）运行期间维修（全年不限次数）
处理运行中出现的各种故障，如不制冷、漏水、不运行等。
6、空调水泵系统维修保养
（1）全面保养（每年度一次）
1）补充电机轴承润滑脂。
2）检测电机绝缘度，确保电机绝缘度正常。
3）检查并维护电气控制装置。
4）清洁设备，做好设备的防腐、防尘处理工作。
5）根据需要更换或维修有关坏损部件。
6）检查核对电机-水泵连轴装置和同心度，必要时更换缓冲胶（每月一次）。
7）检查水泵的密封件，必要时更换。
8）紧固水泵及电机的地脚螺栓。
9）对泵体和机房管道表面进行除锈刷漆。
10）对水泵叶轮进行除锈和防锈处理（每年一次）。
11)清理电机及泵体外表面的积尘。
12)清洗水泵每个轴承后检查其损坏程度，必要时更换（每年一次）。
（2）运行期间检查（每周一次）
1）检查水泵马达的润滑情况，若有必要给予加润滑油。
2）检查有否不正常声响及高温。
3）检查及记录马达电流量、进水压力和出水压力。
4）视察是否有漏水。
5）检查水泵入口滤网，若有必要给予清洗。
6）检查水密封件及避震情况。
7）检查轴心之平衡情况。
8）检查继电器、保护器及过载器设定。
9）检查各立管、阀门是否有生锈、滴漏跑冒现象，如有应及时修复维护。
10）检测各个元器件和各个接电端点的温度，并做好记录，有问题则处理。
8、冷却塔维修保养
(1) 年度维修保养(每年度一次)
1)检查确认电气控制柜的状况及性能良好；
2)检查自动补水系统的可靠性；
3)检查并调节水塔托水盘的水位；
4)检查运行噪音和振动情况；
5)检测电机电压和运行电流，确认在许可范围内；
6)根据主机运行条件，检查高速散热情况；
7)检查喷嘴和布水器的工作状况，必要时维修或更换；
8)检查传动皮带的松紧度，必要时更换，紧固所有固定镙丝；
9)检查补水浮球阀是否动作可靠，否则应修复(不定期)
10)检查润滑轴承、调节镙栓等。
11)检测电机绝缘度，确保绝缘度正常；
12)检修及保养电气控制柜；
13)停运期间，作好必要的防腐、防尘工作。
14)清洁整个冷却塔外表、清洗水塔过滤层及水塔托盘，排放干净水塔内的水；
（2）运行期间检查（每周一次）
1)检查有否不正常声音及震动。
2)检查马达润滑及转动情况。
3)检查转动机械之润滑状态，必要时加润滑油。
4)检查水塔起、停是否正常。
5)清理分水槽的污垢及杂物。
6)检查风扇及连接器之平衡。
7)检查润滑之状态，必要时加润滑油。
8)检查水位阀门动作情况。
9)每月一次清洗冷却塔，采用高压清洗机冲洗冷却塔填料及冷却塔内外表面。
10)每月清扫冷却塔周围的杂物，并将其搬至一楼垃圾池。
11）每月检查或调整冷却塔传动皮带，必要时更换。
9、冷却水、冷冻水系统循环水处理
（1）采用化学清洗方法将冷凝器存在的硬垢、管道中存在的浮锈、污垢等有害物质清洗干净。
（2）提供本服务期内所需的药剂，其中包括清洗剂、缓蚀剂、预膜剂、阻垢剂、杀菌剂等全部药品，药剂费用由投标人负责。
（3）全年定期加药进行水质稳定处理，并根据水质分析结果和气温变化情况及时调整药剂配方和调节水质。运行期间，冷却水每周加药1次，冷冻水投放缓蚀剂后每月检查1次。
（4）根据需要清洗冷却塔，保持冷却塔不明显的存在污垢及青苔。
（5）水质稳定处理期间，冷凝器内不结生新的硬垢，传热效果良好；管道不产生新的腐蚀，冷冻水无红水或黑水现象。
（6）水质稳定处理后的冷却循环水浓缩倍数控制在3.0-4.0倍。
（7）循环冷却水经杀生处理后，表观杀灭青苔，水系统无粘泥。
（8）经水质处理后，冷却水进出温差保持正常，机组运行压力正常，不因水质原因产生高压现象。
（9）停机阶段，对系统进行全面清洗，并投放保护药剂。

三、投标文件编制要求
1、目录
	  1
	报价明细单

	  2
	近两年(2025年1月1日起)完成不少于5家行政事业单位空调维保业绩表，须提供合同复印件。

	  3
	营业执照复印件

	  4
	维修资质证书复印件

	  5
	授权委托书（无授权代理人则免）

	  6
	法人身份证复印件

	  7
	授权代理人的身份证复印件（无授权代理人则免）

	  8
	空调维修维护保养方案

	备注：以上各项材料均需加盖单位公章，除特别标注外均需提供原件，并按照目录顺序编排，标注页码。


2、投标人根据项目采购要求逐项编写。

3、投标文件装订要求：按报价明细表、商务文件、技术文件顺序合订成一本。

4、固定格式：

格式4-1 

                         报价明细表

	序号
	设备名称/规格/型号
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	安装位置

	1
	麦克维尔水冷螺杆机组
	2台
	
	
	1号楼负二楼

	2
	麦克维尔热泵机组
	2台
	
	
	1号楼一楼

	3
	欧科风冷热泵模块机组
	4台
	
	
	1号楼2楼会议厅

	4
	冷却塔
	2台
	
	
	1号楼21楼屋面

	5
	空调水泵
	9台
	
	
	1号楼负二楼

	6
	风机盘管
	250台
	
	
	1号楼1-21各楼层办公室、会议室

	7
	风柜机
	3台
	
	
	1号楼1-2楼

	8
	新风机
	17台
	
	
	1号楼3-20楼

	9
	空调风管
	全部
	
	
	1号楼1-21各楼层办公室、会议室、走道

	10
	空调水管
	全部
	
	
	1号楼1-21各楼层办公室、会议室、走道、管井

	11
	冷却水系统（水处理）
	1套
	
	
	1号楼

	12
	冷冻水系统（水处理）
	1套
	
	
	1号楼

	13
	格力多联式空调机组外机
	1台
	
	
	1号楼16楼

	14
	格力多联式空调机组内机
	4台
	
	
	1号楼16楼

	15
	美的多联式空调机组外机
	1台
	
	
	1号楼4楼多媒体中心

	16
	美的多联式空调机组内机
	8台
	
	
	1号楼4楼多媒体中心

	17
	格力多联式空调机组外机
	1台
	
	
	1号楼1楼礼堂

	18
	格力多联式空调机组内机
	6台
	
	
	1号楼1楼礼堂

	19
	5P分体空调
	6台
	
	
	1号楼1802室1台、3楼数字化处理室1台、306室1台、1楼监控室1台、负二层高压电房2台

	20
	3P分体空调
	3台
	
	
	1号楼21楼电梯机房1台、3楼档案室2台

	21
	1.5P分体空调
	3台
	
	
	1号楼21楼电梯机房1台、1楼保洁宿舍1台、负一层保安休息室1台

	22
	1P分体空调
	2台
	
	
	1号楼3楼档案室

	23
	所有空调风管及风口
	1项
	
	
	1号楼

	24
	所有空调水管道及配套阀门
	1项
	
	
	1号楼

	25
	麦克维尔多联空调室外机
	17台
	
	
	2号楼7楼屋面15台、2楼外墙平台2台

	26
	麦克维尔多联空调室内机
	80台
	
	
	2号楼1-6楼各办公室、会议室、休息室

	27
	大金多联机组外机
	3台
	
	
	2号楼2楼外墙平台

	28
	大金多联机组内机
	30台
	
	
	2号楼2楼

	29
	5P分体空调
	3台
	
	
	2号楼1楼高压电房2台、1楼物业办公室1台

	30
	3P分体空调
	1台
	
	
	2号楼7楼保安宿舍

	31
	1.5P分体空调
	8台
	
	
	2号楼7楼保安宿舍7台、1楼仓库1台

	32
	1P分体空调
	
	
	
	2号楼7楼保安宿舍

	33
	空气能热水机组
	
	
	
	2号楼6楼屋面

	34
	空气能热水机组循环水泵
	
	
	
	2号楼6楼屋面

	35
	所有空调风管及风口
	
	
	
	2号楼

	36
	所有空调水管道及配套阀门
	
	
	
	2号楼

	37
	模块式风冷冷（热）水机组（130kw）
	
	
	
	仙葫综合楼8楼屋面

	38
	冷冻水系统（水处理）
	
	
	
	仙葫综合楼

	39
	15kw冷冻循环水泵
	
	
	
	仙葫综合楼8楼屋面

	40
	风机盘管
	
	
	
	仙葫综合楼1-3楼

	41
	新风机
	
	
	
	仙葫综合楼1-3楼

	42
	冷冻水系统
	
	
	
	仙葫综合楼1-8楼

	43
	5P分体空调
	
	
	
	仙葫综合楼1楼2台、5楼4台、6楼3台、8楼1台

	44
	3P分体空调
	
	
	
	仙葫综合楼4-8楼南面每层2台、1楼1台

	45
	2P分体空调
	
	
	
	仙葫综合楼1楼

	46
	1.5P分体空调
	
	
	
	仙葫综合楼7楼7台、6楼2台、4楼1台

	47
	所有空调风管及风口
	1项
	
	
	仙葫综合楼

	48
	所有空调水管道及配套阀门
	1项
	
	
	仙葫综合楼

	49
	多联机外机（90000w）
	1台
	
	
	仙葫专业办案大楼3楼屋面

	50
	多联机外机（50400w）
	2台
	
	
	仙葫专业办案大楼3楼屋面

	51
	多联机内机
	33台
	
	
	仙葫专业办案大楼1楼14台、2楼11台、3楼8台

	52
	1.5P分体空调
	1台
	
	
	仙葫专业办案大楼1楼

	53
	所有空调风管及风口
	1项
	
	
	仙葫专业办案大楼

	报价合计（含税）
	


报价须知:

仙葫综合楼分体空调外机安装于外墙封闭型空调机位（俗称“监狱机位”），机位百叶窗为铁质厚重材质，通风与作业空间均受限，常规高空作业设备无法满足维保需求，维保作业需额外配置吊车配合实施。
重要会议、重要活动期间，成交供应商须安排1-2名骨干技术人员现场值守，提供即时保障服务。重要会议、重要活动及重大节假日前，须对所有空调设备开展全面检查维护，消除运行隐患。
服务响应及故障修复时限要求：

一般故障：应急响应时间≤1小时，故障修复完成时间≤4小时； 重大故障或因需采购配件等原因无法及时修复的，修复完成时间≤72小时。

投标人：（盖单位公章）

 年    月    日

格式4-2

 近两年(2025年1月1日起)完成类似项目(行政事业单位空调维保)情况表

	序号
	项目名称
	项目单位
	合同金额

（万元）
	项目

完成时间
	联系人及电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	


备注：上表业绩应附合同复印件（仅需提供首页、服务范围页、盖章签字页等关键页）。

投标人：（盖单位公章）                   

 年    月    日

格式 4-3
授权委托书

   本授权委托书声明： （负责人姓名）系       （供应商全称）      的负责人，现授权委托  （代理人姓名）   ，身份证号                     为我方代理人，以我方名义参加项目的比选活动。代理人在评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以确认。代理人无转委权。

特此委托。

投标人：（盖章）             负责人：（签字）

日期：    年    月    日

格式 4-4

                  空调维修维护保养方案(格式自拟)
