UPS蓄电池采购需求
一、采购内容

本次采购UPS配套电池，用于远程智能银行中心南宁分中心（以下简称“远银中心”），如下表：

	商品品类
	规格
	单位
	数量
	备注

	高倍率铅酸蓄电池
	12V  100Ah
	节
	192
	1.含安装调试服务及电池连接线等配件。电缆横截面积不低于70平方毫米。

2.含192节200Ah旧电池回收处置。


二、产品质量要求
1、根据总行国产化要求和《中国建设银行信息技术产品分类目录（2025—2026年版）》，结合使用经验，本次采购的电池参考产品分类目录中电池主推厂商进行采购，参考品牌（或同档次）：双登、科士达和科华，类型为高倍率阀控式密封铅酸蓄电池，额定容量为12V 100Ah（功率不小于400W）,技术指标要求如下：

	序号
	指标项
	技术要求

	1
	类型
	高倍率阀控式密封铅酸蓄电池

	2
	工作温度
	（-15°C~45°C）

	3
	设计寿命
	≥6年（20～25℃）

	4
	设计浮充寿命
	≥6年（25℃±2℃）

	5
	循环寿命
	≥200次

	6
	内阻（12V，25℃完全充电条件下）
	≤6 mΩ（100 Ah）

	7
	容量保存率
	≥96%/28天（25℃±2℃）

	8
	端电压均衡性
	开路电压最高与最低差值≤100mV（12V）

	9
	
	进入浮充状态24 h后，端电压差≤480mV（12V）

	10
	耐过充电能力
	25℃时，完全充电状态的电池0.1 CA充电48 h，无漏液，无膨胀破裂

	11
	安全阀
	具有自动开启和自动关闭的功能

	12
	
	开阀压力：10~35（kPa）

	13
	
	闭阀压力：3~15（kPa）

	14
	密封反应效率
	密封反应效率≥95％

	15
	酸雾密封
	正常浮充工作中无酸雾逸出

	16
	外壳材料
	符合UL 94 V-0标准的阻燃材质


2、电池生产厂商要求

	需求
	需求细项
	详细说明

	资质
	质量管理体系认证
	具备认证证书

	
	环境管理体系认证
	具备认证证书

	
	职业健康安全管理认证
	具备认证证书

	
	TLC证书
	电池产品应具备TLC产品认证证书


3、供应商保证向我行所提供的产品为我行所要求订购的原厂商生产的、完整、全新、未曾使用过的产品。产品内附质量说明或使用说明的，保证产品质量与内附说明一致，保证产品能按照产品内附说明正常运转和使用。

4、供应商提供的产品质量应符合同类同规格产品的国家质量标准及行业质量标准，上述质量标准区分等级的，则应符合最高级别的标准；如没有上述标准的，则应具备该类产品通常所应具备的使用功能和质量标准，且能正常运行和使用。

三、供应商要求

1、投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。供应商应成立满1年（含）以上，广西注册或在广西开设有分支机构（分公司的提供营业执照，办事处的提供以公司名义签署的租赁合同）。

2、若供应商为电池原厂商，须提供以下材料：
（1）有效的营业执照副本复印件（经营范围须包含“生产”或“制造”相关内容）；
（2）出具产品来源证明（包括但不限于原厂产品合格证、出厂检测报告）。
若供应商非电池原厂商（即代理商或经销商），须提供以下材料：
（1）原厂商有效的营业执照副本复印件（经营范围须包含“生产”或“制造”相关内容）；
（2）原厂商出具的产品来源证明（包括但不限于原厂产品合格证、出厂检测报告）；
（3）广西区域代理商证明，或针对本项目的原厂商专项授权书。

3、供应商近三年在金融、保险行业或电信运营商（移动、电信、联通）有蓄电池产品供货案例。

四、供货及安装方案

1.配送时间、地点：供应商须在合同签订之日起45日内将我行采购的产品免费配送至指定地点，如下表：

	商品品类
	使用机构名称
	单位
	数量
	地点

	UPS配套电池
	远银中心
	节
	192
	广西南宁市火炬路2号建设银行远程智能银行中心南宁分中心负一楼电池间


供应商须根据产品的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防磁等保护措施，以确保产品安全无损地到达交货地点。产品运输、包装、装卸及运输保险费用由供应商负担，产品在转移给我行前的全部风险由供应商承担。

2.安装调试要求

(1)供应商对产品的安装实施过程须在指定时间进行，具体实施时段以我行通知为准。

(2)若所提供产品重量大于机房内原有蓄电池重量，需对楼板承重载荷进行重新核算，供应商应提交权威机构盖章的核算报告。

(3)供应商须做好现场的施工安全管理工作，严格遵守施工现场管理制度，做好防护措施及应急预案，防范电池砸伤、正负极接反、施工触电、消防火灾等各类事故隐患，及时组织处理施工中存在的不安全因素。如发生施工安全问题，我行有权责令供应商进行停工整改，并予以处罚。

(4)供应商须做好施工人员的行为管理和安全管理工作，行为管理包括要求施工人员应在规定的施工区域活动并不得擅自进入与施工无关的区域，遵守现场保密要求，严禁将违禁品带入施工场地内，施工具有相应操作资质等；安全管理包括施工人员应配备并正确使用劳动防护用品，施工前供应商应组织进行“安全教育”，杜绝违章作业行为，采取必要措施保护施工人员人身安全等。

(5)在蓄电池搬运、安装及拆卸、储存过程中应做好成品保护工作，防止人为将设备刮伤、损坏，对施工区域内的设施设备及环境做好安全管理。如导致原设备损坏，供应商承担损坏设备的维修或更换费用。

(6)严禁在电池间开展动火作业施工（含电焊、切割等作业）。

(7)供应商须自行配备蓄电池运输、拆卸、安装所需的全部工具、设备及仪器仪表。如原有电池框架无法满足安装需要改装时，由供应商负责改装并承担所有费用。

(8)蓄电池间连接件及电池组连接电缆安装需用专业的安装工具（扭力扳手），以符合标准的扭矩拧紧，避免虚接。

(9)依据要求对新装蓄电池重新制作并张贴标签，所需的费用由供应商承担。

(10)新装电池组安装完成后应形成绝缘防护良好的整体，不应有明显的带电运行导体暴露在外，防止在后续运行过程中可能造成的腐蚀或触电、短路风险。

(11)供应商在旧电池拆除完毕后须对旧电池的极柱部位采取必要的绝缘保护措施。

(12)供应商负责现有电池监控系统在电池安装过程中的拆除工作并最终恢复至正常运行状态。

(13)供应商负责将拆除的旧电池回收并运送出我行区域,所产生的一切费用由供应商承担。

五、款项支付要求
1、电池到货及测试验收合格后，供应商提交验收报告并得到我行确认后30个工作日内，凭供应商开具的符合国家规定的增值税专用发票支付95%，剩下5%作为质量保证金。

2、如供应商未按约定履行保修责任，我行可将质量保证金直接用于抵扣供应商应支付的维修费用以及违约金等（包括供应商不能按时完成修理任务时，我行自行组织或委托第三方人员修理而发生的费用及因此遭受的损失。因维修而发生的费用以我行提供的维修及材料等合法发票数额为准）。扣除前述费用后剩余的质量保证金（如有）将在产品保修期满后一次性付清。

六、报价要求
报价单

	使用机构
	投标厂商
	投标型号
	数量（只）
	增值税率
	单节电池含税价格（元）
	含税总价（元）

	远银中心
	
	　
	192
	
	
	


供应商所提交的报价费用为包含增值税的含税价,报价包含本项目下我行应支付的所有款项，涵盖项目达到交付要求所涉及的现场成品保护、旧电池拆除和搬运、新电池安装（含安装所涉及的各项改造）、原电池监控拆除及恢复、系统调试及验收等全过程涉及的全部费用，我行无须再支出任何其他款项。

七、售后服务要求
    1、保修服务要求
(1)供应商应对所提供的蓄电池产品实行保修服务，保修期不低于 6年，保修期依照电池安装验收合格后的时间计算。

(2)供应商应对保修期内缺陷和故障电池进行无条件免费更换，如针对故障电池发生争议，以我行认定结果为准，无条件免费更换的费用内容应包括更换件、人工、材料、交通运输等一切相关费用。

蓄电池故障和缺陷包含不限于以下情况：

-放电期间同组蓄电池内单体电压差超过0.6V（12V蓄电池）；

-蓄电池单体内阻超过基准值50%以上； 

-蓄电池单体外观问题：外壳破裂、鼓包、变形、漏液、极柱损坏等；

保修期内更换单节蓄电池，更换后的电池保修期仍按更换前原电池的保修期起始时间计算。

(3)供应商须派遣经验丰富的工程师为我行提供蓄电池保修服务，并设立专职的项目经理或技术负责人负责服务，具备足够的上岗技能并保持稳定，如需更换应提前一个月通知我行并征得我行同意。供应商投标时须在文件中提供拟派遣至本项目的保修期服务人员数量、资质及工作职责。

(4) 保修期内，在我行每季度开展维保工作时供应商须派遣有电池运行维护经验的技术工程师提供现场技术支持，主要工作包括但不限于协助我行制定电池维护计划及维保策略，维保过程中的现场技术指导，电池故障问题分析确认等；在保修期满后，因涉及技术、更换件等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题，供应商必须提供及时的技术支持。

(5)提供电话、电子邮件和网络7*24小时支持服务，对产品使用过程中的各类型问题进行支持。保修期内重大故障提供7*24小时现场技术支持，并且在2小时内到达现场；重要故障和一般故障现场服务时间为5*8小时，并且重要故障在3小时内到达现场，一般故障6小时内到达现场。如故障电池需要更换，一般应在10个工作日内完成。

故障定义：

①重大故障

任意电池组（32节）供电出现异常现象；

②重要故障

任意电池出现鼓包、发热、漏液现象；

③一般故障

任意电池出现电压、内阻异常现象。

2、培训要求

为保证我行运维团队能完全熟悉并掌握运维技能，供应商应负责培训我行现场运维人员，使我行现场运维工作人员能完全熟悉并掌握电池维护技能，及时排除一般的系统故障。我行有权复制供应商提供的各种技术资料，作为维护管理用。培训内容包括以下几个方面：

- 日常操作和使用方法；

- 其他注意事项。

供应商提供的培训方式包括但不限于现场培训、课堂培训等。

3、巡检要求

供应商须对提供的产品在保修期间进行巡检（含内阻检测），每季度一次。巡检所产生的一切费用，由供应商承担。

4、供应商需协调南宁分中心UPS维保供应商对本项目采购的电池按维护计划进行充放电测试,所产生费用由供应商承担。

