稿8，2026.9.2.
区分行本部大楼变压器更换工程采购需求

一、项目概况
1.项目名称：区分行本部大楼变压器更换工程。
2.项目地点：南宁市青秀区民族大道92号建行大厦。
3.工程工期：100日。
4.工程范围：更换本部大楼4台变压器，包括但不限于旧变压器拆除、搬运，新变压器安装、调试，联系相关管理部门报备、验收等。
二、供应商资质要求
[bookmark: OLE_LINK1]1.供应商须具有独立法人资格，具备《承装（修、试）电力设施许可证》且承装、承修、承试均三级及以上资质，具备有效的企业安全生产许可证。
2.供应商如为代理商，须取得本项目变压器品牌制造商针对本项目的唯一授权（须提供有效期内的授权书）；同一品牌制造商和代理商不得同时投标，供应商如为本项目变压器的品牌制造商，则不再接受代理商的投标；同一品牌制造商出具多份针对本项目的授权书的，投标将全部被否决。
如代理商提供虚假的项目授权书，投标将被否决，并向品牌制造商、政府管理部门、行业协会等通报情况。
3.供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）至少完成过1个类似工程案例，需提供合同扫描件（合同关键页，包括但不限于合同签订时间、合同内容、合同金额、合同双方签字盖章等关键信息）和对应合同的至少1张发票扫描件。若合同扫描件无法完全体现上述信息的，可以提供其他佐证材料。
若案例材料无法证明上述关键信息的（合同签订时间、合同内容、合同金额、合同双方签字盖章页等），按无效业绩处理。
类似工程指：单个施工合同金额不低于100万元，施工内容包括变压器安装工程。
三、工程质量要求
（一）设备要求
1.供应商提供的设备必须是品牌制造商原厂制造，不接受贴牌、代工产品。设备制造期间，我行有权开展驻厂监造或关键点见证工作，供应商须予以配合。
2.供应商提供的设备是已定型上市销售的全新设备，符合国家现行相关产品标准、行业规范及项目设计文件要求，设备外观无变形、锈蚀、划痕等缺陷，表面涂层均匀牢固；电气元件、机械部件安装紧固，接线规范，标识清晰准确。设备购买手续合法完整、渠道正规，完全符合国家质量认证标准及该设备的出厂标准。
2.入选供应商保证所提供的设备材料及包装均满足有关质量、职业健康安全和节能环保的法律、法规和标准规范的要求。
3.供应商交货时须提供设备的全部资料，如产品合格证、使用说明书、出厂试验报告、产品现行完好标准、标准操作规程、维护保养规程等。
4.供应商提供设备规格各项技术参数需不低于设备参数表中的要求，关键性能指标需等效或更优。
5.参考品牌：相当于或优于日立能源(原ABB)、西门子、施耐德。供应商可选用上述品牌，也可选用同等或更高档次的其他品牌；选用其他品牌时，其设备在绝缘体系、耐温度剧变性能、耐高温潮湿新能、抗短路能力、全铜绕组、能效等级、冷却方式、防护外壳、长期运行可靠性、备件保障能力等方面应不低于参考品牌机型，具体由评标委员会评审认定。
（二）人员要求
1.项目负责人、专职安全员、高压电工作业持证人员、电气试验作业持证人员等必须为供应商的正式员工，证件有效，社保匹配，人员数量和人员资格须符合国家规章制度、行业规范等要求。
2.项目负责人具有机电工程专业二级（含）以上注册建造师证书和中级（含）以上职称，具有安全生产考核合格证书（B证）。专职安全员具有安全生产考核合格证书（C证）。高压电工作业持证人员、电气试验作业持证人员，人证一致。如国家规章制度、行业规范等有新要求，按新要求执行。
（三）施工要求 
1.供应商需制定详细施工方案，严格按照图纸要求和电业安全工作规定进行施工，所购设备满足设计要求，符合国家有关标准。
2.工程施工前需按南宁市供电局青秀区分局要求报备，工程完工后需通过青秀区分局的验收。供应商负责办理有关手续并承担相关费用。
3.施工所需工具、机具、起重设备、材料及临时设施，由供应商负责解决。与施工有关的设备保管、设备吊装就位、安全、保险等亦由供应商负责。除合同商定的条款外，任何施工问题、相关责任及费用均与采购人无关。 
4.施工现场的一切安全保护由供应商负责。供应商在施工过程中，应配合采购人、监理的安排。供应商应按采购人整体进度要求如期施工。若供应商不能按时按质按量完成施工，应赔偿采购人因此而受到的损失，并且采购人有权继续要求供应商完成施工或者请第三方完成施工，但施工费用和维保费用由供应商负责。 
5.供应商应派有资格、有经验的人员对设备进行检测调试。若在合同规定的日期前未完成调试或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求设备原制造厂派员前来现场调试，供应商不得拒绝，由此发生的所有费用由供应商承担。 
6.供应商应做好各种部件和配件的防锈防腐处理，在质保期内不得发生锈蚀、腐烂、表层脱落等现象。如有，采购人有权就上述事项要求供应商赔偿并责令修复。 
7.供应商负责施工过程中的安全文明施工相关事宜，并承担相关责任。 
8.本项目为老旧建筑变压器更换工程，施工原则上不得改动原有低压母排尺寸、标高、安装位置，不得改动原有高压、低压电缆走向路径、支架位置及电缆本体；新变压器高低压接线端子的位置、标高、相序、端子规格必须与现场既有接口匹配，实现对接安装，不得因新设备接口尺寸问题对原有母排、电缆、桥架、支撑构件进行切割、移位、加长或改造。
如确因极特殊原因必须对原有母排或电缆进行改动（例如，过渡铜排），须提前提交专项方案，经设计单位、监理单位审核通过，建设单位书面审批同意后方可实施，所有由此产生的费用、停电工期风险全部由供应商承担。供应商应在投标前完成现场踏勘，充分核实现场接口尺寸、位置条件，报价视为已包含接口适配所需全部费用，且由此造成的工期延误不予剔除。
（四）设备参数
标注▲为本次采购设备的实质性要求，设备须满足或优于，否则，将会被认定为无效投标。未标注▲的，供应商应以此为基准遴选相应设备并据实应答。

	序号
	项目名称
	基本参数
	单位
	数量

	1
	变压器 TM1、TM2
	▲1.规格型号：SCB18-1000KVA/10.5±2x2.5％/0.4kV/Dyn11/UK=6%，带外壳、风机、温显温控系统。
▲2.全铜绕组，含橡胶减震器或阻尼弹簧减震器。
▲3.能效等级：1级（NX1），执行国家标准GB 20052-2024，在中国能效标识网可查询产品备案信息。选用符合一级能效要求的节能型配电变压器，满足GBT10228-2023《干式电力变压器技术参数和要求》。
▲4.绝缘耐热等级：F级。
▲5.燃烧性能等级：F1级。
▲6.冷却方式：AN/AF。
▲7.防护外壳：配套防护外壳等级不低于IP20。
▲8.温控与保护：绕组配置PT100测温元件；配智能温控器，具备风机自动启停、超温报警、超温跳闸输出；自带标准RS485‑Modbus‑RTU通讯接口，可接入楼宇自动化系统、配电监控平台。
9.参考品牌：相当于或优于日立能源(原ABB)、西门子、施耐德。
	台
	2

	2
	变压器 TM3、TM4
	▲1.规格型号：SCB18-1250KVA/10.5±2x2.5％/0.4kV/Dyn11/UK=6%，带外壳、风机、温显温控系统。
▲2.全铜绕组，含橡胶减震器或阻尼弹簧减震器。
▲3.能效等级：1级（NX1），执行国家标准GB 20052-2024，在中国能效标识网可查询产品备案信息。选用符合一级能效要求的节能型配电变压器，满足GBT10228-2023《干式电力变压器技术参数和要求》。
▲4.绝缘耐热等级：F级。
▲5.燃烧性能等级：F1级。
▲6.冷却方式：AN/AF。
▲7.防护外壳：配套防护外壳等级不低于IP20。
▲8.温控与保护：绕组配置PT100测温元件；配智能温控器，具备风机自动启停、超温报警、超温跳闸输出；自带标准RS485‑Modbus‑RTU通讯接口，可接入楼宇自动化系统、配电监控平台。
9.参考品牌：相当于或优于日立能源(原ABB)、西门子、施耐德。
	台
	2


四、工程进度要求
1.工程计划工期为100日，包括订货、拆除、安装、调试、验收等。其中，订货时间为签订合同后70天内，施工时间为到货后30天内。如供应商承诺工期小于计划工期，则按供应商承诺工期执行。
2.施工方式：逐台更换。
3.如供应商未按时完工（剔除非供应商原因造成的延误），每延误1日按合同金额的0.3%扣罚，扣罚总金额以合同总价为上限。
五、售后服务要求
1.变压器更换工程整体质保期不少于2年，质保期自工程整体竣工验收合格之日起计算。
2.质保期内出现工程施工和设备质量问题的，供应商需无条件进行维修、更换，并自行承担维修、更换费用。
3.供应商须在接到我行通知后2小时内响应，24小时内到达现场，紧急情况4小时内到达现场，并于48小时内修复。
六、付款方式
合同签订后支付合同总金额的50%作为预付款；竣工验收合格、完成工程结算审核后，支付至本项目总结算金额的97%；本项目总结算金额的3%作为质保金，在质保期满后支付。
七、报价要求
本项目为包工包料，报价为包干价，需包含设备费、安装费（含向相关部门报备及通过验收）、调试费、包装费、运输费、人工费、拆除费（含运送至我行沙井档案馆）、垃圾清运费、设备二次搬运费（含楼板开洞、吊装、装卸、楼板恢复等）、接口适配费及为完成本工程的其他费用，合同执行过程中我行不再支付其他任何费用。
八、现场踏勘
本工程为既有建筑变压器更换工程，供应商应在投标前查勘现场，特别是设备接口适配情况，针对性制定施工方案，合理报价。如因自身原因未参加现场踏勘的，视为已完全了解现场情况、施工风险及所有影响报价因素，招标人不接受中标人以现场不符、报价漏项、措施费不足等理由提出的任何索赔或变更。
[bookmark: _GoBack]时间：9月11日  15:00-17:00
地址：南宁市青秀区民族大道92号建行大厦
联系人：蒋经理
联系人电话：0771-5713826
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